문서번호	정수시설과-2324
결재일자	2015.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김왕주		代김오열	03/16 임정규
협조

『영등포 1정수지 내부방식공사(2차수)』

품질시험검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

영등포아리수정수센터

『영등포 1정수지 내부방식공사(2차수)』

품질시험 시행 결과보고

영등포 1정수지 내부방식공사와 관련하여 공인기관 및 현장 품질시험을 시행하고 아래와 같이 결과를 보고 드림

Ⅰ		공사 현황

공사개요

□ 총도급비 : 1,016,484,150원

-1차수 : 462,308,000. - 2차수 : 554,176,150

□ 시 공 사 : (주)엘씨엠이엔지 대표 박미애

□ 개     요 : 내부방식 15,453㎡(1차수 7,375㎡. 2차수 8,078㎡)

철근콘크리트면 단면복구 4,850㎡(1차수 2,250㎡. 2차수 2,600㎡)

□ 공사기간 : 2013. 9. 25. ∼ 2015. 04. 30

Ⅱ		품질시험 시행

품질시험 결과(공인기관 시험)

□ 폴리우레아(관급자재, 인장강도외 20개항목) - 서울과학기술대학교 건설기술연구소

□ 폴리우레아(사급자재, 인장강도외 20개항목) - 한국건설생활환경시험연구원

□ WA 모르타르(부착, 압축강도, 두께측정) - 한국건설자재시험연구원

□ 시험결과 : 합격

폴리우레아(관급자재) 품질시험 결과

시험항목			단위	평가기준	결과치	시험방법	비 고
인장강도			N/㎟	16이상	16.4	KSF4922 : ‘07 『폴리우레아 수지도막 방수제』	첨부:시험성적서 1부 (서울과학기술대학교 건설기술 연구소장 발행) 시험접수일 : ‘15.1.13 시험완료일 : ‘15.2.23
파단시의 신장률			%	300이상	311
인열성능			N/㎜	50이상	101.7
인장강도비(-20℃)			%	150이상	151
인장강도비(60℃)				60이상	89
파단시 물림부 사이의 신장률		-20℃	%	100이상	109
		20℃		200이상	201
		60℃		150이상	251
가열신축성상			%	-1.0이상1.0이하	0.7
인장 강도비	가열처리		%	80이상,200이하	131
	알칼리처리			80이상,150이하	112
	산처리			80이상,150이하	112
	염화나트륨처리			80이상,150이하	115
파단시의 신장률	가열처리		%	250이상	327
	알칼리처리			250이상	447
	산처리			250이상	440
	염화나트륨처리			250이상	489
신장시의 열화성상(가열처리)			-	이상 없을 것	이상없음
무처리(부착강도)			N/㎟	1.5이상	1.6
냉온반복처리(겉모양)			-	이상없을 것	이상없음
내피로 성능			-	이상없을 것	이상없음

□ 시험결과 : 합격

폴리우레아(사급자재) 품질시험 결과

시험항목			단위	평가기준	결과치	시험방법	비 고
인장강도			N/㎟	16이상	23	KSF4922 : ‘07 『폴리우레아 수지도막 방수제』	첨부:시험성적서 1부 (한국건설생활환경시험연구원장 발행) 시험접수일 : ‘15.1.30 시험완료일 : ‘15.3.4
파단시의 신장률			%	300이상	361
인열성능			N/㎜	50이상	89
인장강도비(-20℃)			%	150이상	171
인장강도비(60℃)				60이상	94
파단시 물림부 사이의 신장률		-20℃	%	100이상	187
		20℃		200이상	336
		60℃		150이상	392
가열신축성상			%	-1.0이상1.0이하	-0.6
인장 강도비	가열처리		%	80이상,200이하	95
	알칼리처리			80이상,150이하	102
	산처리			80이상,150이하	88
	염화나트륨처리			80이상,150이하	98
파단시의 신장률	가열처리		%	250이상	329
	알칼리처리			250이상	335
	산처리			250이상	296
	염화나트륨처리			250이상	329
신장시의 열화성상(가열처리)			-	이상 없을 것	이상없음
무처리(부착강도)			N/㎟	1.5이상	1.9
냉온반복처리(겉모양)			-	이상없을 것	이상없음
내피로 성능			-	이상없을 것	이상없음

□ 시험결과 : 합격

천장 철근콘크리트면 단면복구(WA모르타르) 품질 시험 결과

□ 부착강도 시험(KSF-4922)

- 시험기간 : 2015. 01. 14 ～ 2015. 01.21

- 시험기관 : 한국건설자재시험연구원

- 입 회 자 : 시설6급 김왕주

- 시료채취자 : 시공사(주)엘씨엠이엔지 소장김영훈, 차장김명일

- 시험결과 : 합격【관련근거 : KSF4922 부속서A7(도막부착력평가)】

시험항목	기 준	시험결과(단위:N/㎟)
부착성능	1.0N/㎟ 이상	두께10mm구간			두께20mm구간			두께30mm구간
시험결과		1.8	1.4	1.4	1.7	1.5	1.5	1.8	1.7	1.7

※ 첨부 : 품질검사 성적서 1부

□ 압축강도 시험(KSL-5201)

- 시험기간 : 2015. 01. 14 ～ 2015. 02. 16

- 시험기관 : 한국건설자재시험연구원

- 입 회 자 : 시설6급 김왕주

- 시료채취자 : 시공사(주)엘씨엠이엔지 소장김영훈, 차장김명일

- 시험결과 : 합격

시험항목	기 준	시험결과(단위:N/㎟)
압축강도	20.0N/㎟ 이상	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
시험결과		57.3	57.2	58.3	59.8	58.1	56.7	59.4	59.9	57.0

※ 첨부 : 품질검사 성적서 1부

□ 철근콘크리트 단면복구 두께 측정

- 시험일시 : 2015. 01. 14

- 시험기관 : 한국건설자재시험연구원

- 입 회 자 : 시설6급 김왕주

시공사(주)엘씨엠이엔지 소장김영훈, 차장김명일

- 시험결과 : 합격

시험항목	시험결과(단위:mm)
구 간	두께10mm구간			두께20mm구간			두께30mm구간
두께 측정 결과	13	14	12	21	20	23	30	33	35

※ 첨부 : 시험 및 측정사진 1부.

별첨 : 1. 품질시험기준(한국산업표준) 1부.

2. 폴리우레아(관급 및 사급자재) 품질검사 성적서 1부.

3. WA모르타르 품질검사(부착강도,압축강도,두께측정) 1부.  끝.