문서번호	급수운영과-4407
결재일자	2015.3.16.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이준규		03/16 김수영
협조
	주무관		최용진

급수협의 보고(*********)

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의하여 도봉구 관내 급수공사 업무 수행중 도봉구청 건축과로부터 건축허가 신청에 따른 급수협의가 있어 현장 조사후 아래와 같이 보고합니다.

2015. 3. 10

보고자 : 지방시설서기보 이준규

1. 건축허가신청 현황

가. 관련근거 : 도봉구청 건축과-5481(2015.3.5)

나. 위    치 : *************

다. 건 축 주 : ***

라. 규  모

1) 층  수 : 지상6층

2) 연면적 : 644.30㎡

마. 용  도 : 제2종근린생활시설(사무소) 및 도시형생활주택(단지형다세대 10세대)

2. 현장조사 내용

가. 표       고 : 24 ~ 25m

나. 분기 배수관 : 1991/SSP/40mm

다. 분기점 수압 : 3.7 ~ 3.8kg/㎠

라. 급 수 계 통 : 공릉배수지

3. 수도계량기 구경산출

가. 도시형생활주택 : 30㎜

=> 도시형생활주택 30㎜ [구경30mm≤도시형생활주택 21세대]

나. 근생 : 15㎜

=> 26.01㎡*30÷7÷1000=0.11㎥ ≤ 0.857㎥(15㎜)

4. 조치의견

현장조사 결과 상기 건출물 신축시 기존 상수도관으로는 급수가 불가하므로, 적정구경의

상수도관 부설(D=80mm, L=30m) 후 급수가능 지역임을 회신코자 합니다.

첨부 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 위치도 1부.

3. 구경검토 1부. 끝.