문서번호	시설관리과-6905
결재일자	2015.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이두영		이상연	03/16 박길영
협조

뚝도정수센터 급수중단에 따른

조치사항 및 비상근무 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3. 16

시 설 관 리 과

(기 전 팀)

뚝도정수센터 급수중단에 따른

조치사항 및 비상근무 보고

『뚝도정수센터 일시 운영중단(정전작업)』과 관련하여 단수작업에 따라 직접 급수되고 있는 우리사업소 와우산배수지 운영에 대한 조치사항과 비상근무 보고

□ 단수 개요

❍ 단수사유 : 뚝도정수장 고도처리시설 및 청계천 유지용수시설 전원공급을 위한 전력케이블 연결작업

❍ 시행일정(본부 배수과-1676 2015.3.15.)

- 현장 실증테스트 시행 : 2015.3.17.(화) 00:00 ~ 04:00(4시간)

- 정전작업 시행 : 2015.3.19.(목). 00:00 ~ 04:00(4시간)

❍ 관계자 회의 : 2015.03.16. 15:00 회의실시

- 급수운영과(정준석팀장, 서순란반장)

- 행정지원과(수질담당)

- 시설관리과(과장 및 기전팀 직원)

□ 시설현황

❍ 와우산 배수지 현황

- 위    치 : 마포구 와우산로 30길 31(창전동3-181)

- 용    량 : 40,000톤 (20,000톤 2지)

□ 조치사항

❍ 배수지 운영

- 현장 실증테스트 및 정전기간중 적수 발생우려가 있어 2지중 1지만 운영

- 비워둔 1지는 수위를 1m를 전후 유지하여 적수발생에 대비

- 단수작업후 통수시 수질검사(수질팀) 실시후 담수

❍ 배수지내  공기밸브 작동상태 점검

❍ 근무인력 보강

- 단수기간중 통합제어센터 인력보강(1명) 배치 및 사무실 비상 대기

☞ 통합제어실 근무자자 중 2명 현장 배치, 2명 제어센터 근무

- 사무실 : 기전팀 비상 대기

□ 행정사항

❍ 비상근무자 초과근무 인정 요청