급수관 정체수 수질검사결과

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김인애	이해원	03/16 代서경란

	명에 의거 관내 급수관 정체수 수질검사 및 채수를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 3. 16
복 명 자 : 주무관 김 인 애

□ 검사일자 : 2015.  3.  16

□ 검 사 자 : 김인애, 이범현

□ 근거 : 수도법 제33조(위생상의 조치)제3항 및 같은법 시행령 제51조(급수관의 세척등

조치를 하여야 할 건축물 또는 시설) 및 같은법 시행규칙 제23조(급수관의

상태검사 및 조치 등)

□ 검사대상

- 건축 연면적 6만㎡ 이상인 다중이용 건축물

- 건축 연면적 5천㎡이상의 국가 또는 지방자치단체가 설치하는 시설(국․공립시설)

□ 검사결과

- 정체수에 대해 수질검사결과 2항목(탁도, pH)이 수질기준 이내로 적합하였음.

채수번호	기관명	채수위치	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	채수량	검사 의뢰항목
4-1	******	본관4층 지원실	0.17	7.50	1ℓ	철,구리,납,아연,색도
5-1	*****	체육관 남자탈의실	0.16	7.52	1ℓ	철,구리,납,아연,색도
5-2		본관3층 가사실	0.17	7.50	1ℓ	철,구리,납,아연,색도
5-3		정보관1층 여자화장실	0.15	7.50	1ℓ	철,구리,납,아연,색도

□ 조치사항

-  2기관 모두 직원 입회하에 6시간 이상 정체시킨 급수관 정체수에 대하여 시료를 채수, 현장 수질검사결과 2항목(탁도, pH) 수질기준에 적합하였으며, 현장에서 1ℓ를 채수하여 중부수도사업소에 수질검사(철, 구리, 납, 아연, 색도)를 의뢰하였음. 끝.