문서번호	설비부-3137
결재일자	2015.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		이달영	03/16 박기형
협조

『강남순환8공구 구룡지하차도 전기공사』

실정 보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 03

도시기반시설본부

(설 비 부)

『강남순환8공구 구룡지하차도 전기공사』

실정보고에 대한 검토보고

『강남순환8공구 구룡지하차도 전기공사』중 시설관리공단 요구사항인 원격감시제어(모니터링 시스템) 추가 및 공기연장에 따른 전기안전관리비를 반영한 실정보고 사항을 검토하고 보고드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로 8공구 구룡지하차도 전기공사

○ 규    모 : 수전설비 700KVA, 터널등 967등, 가로등 84등, 기타 1식

○ 공사기간 : 2012.08.02 ~ 2015.12.31.(3차 ‘15.02.13 ~ ’14.12.31)

○ 공 사 비 : 총차-1,098,636,000원(3차-162,571,240원)

○ 시 공 사 : ㈜진영전력  대표  김 선 길

○ 감 리 사 : ㈜동명기술공단 종합건축사사무소

관련근거

○ 시설관리공단 도로관리처-4556(’14.05.20) 구룡지하차도 자동제어보완 협조요청

○ 동기강 2015-103호(’14.03.11) 실정보고(원격감시제어프로그램 및 전기안전관리자 선임기간 연장)승인요청

보고내용

○ 설계변경 사유

- 시설관리공단 요청에 따라 원격 감시제어시스템을 공단 본부에서도 모니터링이 가능하도록 시스템 구성

- 공시기간연장에 따라 전기안전관리자 선임기간 연장이 필요

○ 주요 설계변경 사항

(단위:천원)

공 종	수량	변경사항		공사비		비고 (증감)
		당 초	변 경	당초	변경
원격감시제어공사	1식	구룡지하차도→구룡터널	구룡지하차도→구룡터널 구룡터널 → 공단본부	63,890	70,827	6,937
제 경 비				14,589	16,852	2,263
소 계				78,479	87,679	9,200
전기안전대행료	1식	2월분	20개월	880	8,800	7,920
합 계				79,359	96,479	17,120

○ 공사비 증감 현황(증 17,120,000원)

(단위:원)

구분	차 수	변경사항		비고
		당 초	변 경
도 급 비	총 차	1,098,636,000	1,115,756,000	증17,120,000
	1 차	78,000,000	78,000,000	준공
	2 차	676,168,760	676,168,760	준공
	3 차	181,896,000	181,896,000	준공
	4 차	162,571,240	179,691,240	증17,120,000

○ 감리 검토의견

- 유지관리부서의 요청사항을 반영하여 본부에서 모니터링 할 수 있도록 시스템을 구성하는 것이 타당할 것으로 사료됨.

- 『전기사업법 제73조』에 의거 전기안전관리 담당자를 선임하여야 하므로 공기연장기간까지 추가반영하는 것이 타당함.

조치의견

○ 상기 실정보고 사항을 검토한 결과 책임감리원의 검토의견이 타당하다고 판단되어 승인하고자 하며, 전기안전관리담당자 선임 기간은 공사준공 또는 인계인수전까지로 하고 대행료는 시공사에서 우선납부 후 정산토록 하고자 함.

따로붙임  1. 책임감리원 실정보고서 1부.  끝.