소방특별조사 세부조사표 (강서청소년회관)

조사일자 : 2015.3.16.

1. 조사대상

대 상 명	강서청소년회관			전화번호	************
소 재 지	강서구 내발산동 산 4-5	대표자	김다호관장	주 용 도	수련시설
건물구조	철근콘크리트조 지상3층/지하1층 연면적 1,607.44㎡			소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 소방안전관리자의 소방시설 관리 철저 및 이용자에 대한 안전교육 및 임무수행에 관한 사항 지도함	- 특이사항 없음
②소방계획서에 따른 업무수행사항	- 소방계획서에 의한 안전교육, 훈련 및 불조심 홍보 등 화재예방 철저토록 지도함	- 특이사항 없음
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	- 소방시설, 피난시설 및 방화시설의 유지 관리 철저 등 공공기관 안전관리 철저 토록 지도함	- 특이사항 없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	- 2015년 작동기능 점검 시 보고서를 소방서 제출토록 지도함	- 특이사항 없음
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	- 불장난, 흡연, 화기취급, 전기, 그 밖에 화재 예방상 위험하다고 인정되는 행위에 대한 관계자에게 교육 실시함	- 특이사항 없음
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 건물 내(주방) 화기취급시설 안전수칙 준수 및 유지관리 철저토록 지도함	- 특이사항 없음
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( 0 )	- 소방특별조사의 목적 달성 (소방시설등이 적합하게 유지관리 되는지 확인하기 위함)
피난시설 등	실시( 0 )	- 소방특별조사의 목적 달성 (소방시설등이 적합하게 유지관리 되는지 확인하기 위함)

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	소화기 충압상태 확인 유도등 점등상태 확인 지하1층, 지상3층 발신기 작동시 주경종 및 지구경종 출력확인 각 층 감지기 선로 확인 화재수신기 도통시험 실시	- 수신기 도통시험시 5번회로(계단) 단선 - 2층, 3층 주 출입구 피난구유도등 점등 불량 - 지하1층 주방 자동확산소화장치 충압 불량 - 지하1층 창고 감지기 선로단선 - 지하1층 창고 앞 연결살수설비헤드 함몰 (1개) ※ 조치명령서 발부 예정
피난시설 등	- 피난통로 및 계단 물건적치 확인	- 특이사항 없음

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기시설 사용시 안전수칙 준수토록 지도함	- 특이사항 없음
가스 분야	가스시설 사용시 안전수칙 준수토록 지도함	- 특이사항 없음
기타 분야	○ 관계자 교육 실시함 - 노후 소화기 폐기 및 피난, 대피에 관한 사항 등 자율적 안전관리 방법 지도 - 관계자에게 유사시 인명대피요령 지도함	- 특이사항 없음

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	손성호		조한우		代송규환		전결 03/17 김경근
협조