함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	한일엠이씨 대표 정차수님 귀하
(경유)
제목	상수도 공급가능 여부에 따른 회신(관수동155-1일대)

1. 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀 사에 감사드리며, 제2015-G-037호(2015.2.04.) 관련입니다.

2. 위 호와 관련 종로구 관수동155-1일대 호텔신축공사시 상수도 인입 공급가능 여부 질의에 대해 아래와 같은 내용으로 회신하오니 참고하시기 바랍니다.

가. 질의내용

- 공급가능시기, 인입위치 및 인입관경, 공사비, 공급압력 등

- 시설분담금(시설분담금 적용기준)

- 내용 : 상수도 공급가능 여부

나. 회신내용

- 공급가능 시기 : 건축물 완료1~2개월전 신청 후 공사비 납부시에 공급가능

- 상수도 공급구경 : ∮150mm(연면적 :34,389.11㎡)

․ ***************************

(대지내 확보공간 : B≒3m L≒4m H≒2.5m)

- 급수공급 위치 : 관수동155-1앞 도로(수표로)

- 원인자분담금 : 구경별 분담금적용(∮150mm : 61,028,000원)

※ 정액공사비 : 연면적 34,389.11㎡에 따라 부과

- 공급압력 : 수도계량기실에서 약3.5(㎏/㎠)~4.0(㎏/㎠). 끝.

	중부수도사업소장
주무관	이생기		시설관리팀장	채재일		시설관리과장	전결 03/17 나태산
협조자
시행	시설관리과-7030	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02)3146-2199	/전송	02)3146-2239	/		/	부분공개(6)