투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터앤에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 슬러지 공급 모노펌프(A호) 수리 승인

1. 중랑사업소 – 127791(‘15.03.04)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 “건조시설 슬러지 공급 모노펌프(A호) 수리” 승인요청건에 대해 아래와 같이 승인하니 안전관리에 철저를 기하고 시행 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

1) 사업목적 : 건조기에 슬러지를 공급하는 모노펌프는 예비시설 없이 연속가동에 따른 부품의 마모로 성능이 저하되어 노후된 부품을 교체하여 건조기 가동율 증대.

2) 사업개요

- 슬러지 공급 모노펌프 스테이터 외 6종 교체 : 9.0㎥/hr*15Kw*1대

- 소요비용 :***********

나. 검토결과

1) 검토결과 : 슬러지 공급모노펌프는 예비시설이 없이 연속가동되고 슬러지 또는 이물질 유입으로 부품의 마모와 손상이 빈번하게 발생되고 있어 노후된 부품 교체필요.

2) 승인여부 : 승인

별첨 : 승인요청 보고서 및 공문 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	03/17 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-1961	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개