문서번호	시설관리과-7002
결재일자	2015.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이생기		채재일	03/17 나태산
협조

관말 정체지역 고장밸브 교체보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.3.

중부수도사업소

(시설관리과)

명에 의하여 관내 지역담당 업무 수행중 고장난 노후밸브 정비를 위해 아래와 같이 보고합니다.

보고자 : 직 지방시설주사보 성명 이생기

□ 현  황

가. 위  치 : 종로구 종로7길 41(공평동130-1)

나. 구  경 : D=100mm,CIP/1987(회주철 GIS도면)

다. 정비내용 : 밸브 고장(스핀들파손)으로 밸브폐쇄되어 있어 관말정체

□ 보고내용

가. 노후, 파손되어 있는 고장밸브로 인해 위 지역 상수도관에 수돗물이 정체되어 있음.

나. 고장으로 잠금되어 있는 노후밸브는 파손되어 있어 밸브 개․폐를 할수 없는 상황임.

다. 관말 지역 해소를 위해 폐쇄되어 있는 고장밸브 교체가 필요함

라. 현장위치도 및 사진

- 현장조사일 : 지역담당(이생기),직반장 윤석환외 1명

□ 처리의견

가. 노후된(회주철) 밸브는 도로관리청에 굴착승인을 득하고, 시공은 연간단가 계약          업체에게 작업지시 하고자 하며,

나. 같은 년도에 부설된 상수도관도 노후관으로 추정되기에 밸브교체시 노후관으로          확인될시 노후관도 정비함으로써 수질향상에 기여 하고자 합니다.

- 공사개요 : D=100mm   L=28m(도종:소고)

- 도 급 액 : 280만원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비.

별첨 : 실정보고서 1부.  끝.