문서번호	기술진단과-1449
결재일자	2015.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	기술진단과장	생산부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
최영효	김기윤	박용철	고인석		03/18 남원준
협 조
	주무관			정상호
	주무관			김영준

암사아리수정수센터

2014년 수도시설 기술진단결과 보고

2015. 3.

서울시상수도사업본부 생산부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

암사아리수정수센터

2014년 수도시설 기술진단결과 보고

암사정수센터 수도시설 정수처리공정 및 설비운영에 대한 기술진단을 실시하여 시설의 기능 저하요인을 분석하고 효율적인 운영관리와 시설개선 방안을 제시함으로써 상수도 경영합리화에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		사업개요

□ 관련근거 : 수도법 제74조(수도시설에 대한 기술진단)

○ 수도사업자는 관리상태 점검을 위해 5년마다 기술진단 시행

○ 암사정수센터 ′14년 수도시설 기술진단 계획(본부장방침- ′14.2.12)

□ 진단목적

○ 주요공정별․시설별 성능평가 및 기능 저하요인 분석

○ 수도시설의 효율적인 운영관리 방안 및 시설개선계획 제시

□ 진단대상 : 정수장(160만톤/일), 취수장(170만톤/일), 도수관로

□ 진단기간 : ′14. 3 ~ ′14. 12

□ 진단인원 : 17명(T/F팀, 외부전문위원 포함)

Ⅱ		진단결과

□ 진단결과 및 조치계획

구 분	계	수처리공정	기계설비	전기설비	비고
′15년 시행	5	1	-	4
연차별 시행	6	3	3	-

※ 모타펌프 축정렬(′14년 11월 조치완료)

□ 예산절감 효과

○ 취수펌프 고효율 펌프교체로 동력비절감(223백만원/년)

○ 송수펌프 성능개선으로 동력비 절감(92백만원/년)

Ⅲ		주요 진단내용

□ 수질·공정분야

○ 취수시설 형식 및 구조 개선 ○ 착수정 회수량 균일하게 운영 및 수질검사 ○ 침전지 시설물 개선을 통한 안전성 확보 ○ 여과지 하부 집수장치 개선

□ 기계설비

○ 취․송수 펌프 성능시험 및 운전효율 진단 - 펌프 운전효율, 축정렬, 진동 측정 및 분석 ○ 저효율 취수펌프 개선 방안 제시 - 노후펌프 교체 5대 - 저효율 펌프 성능개선

□ 전기설비

○ 전력계통 분석 - 수 ·배전 전력계통분석을 통한 보호설비 최적화 ○ 전력품질 및 축전지 성능 진단 - 사용 전력의 안정성 분석(고조파,전압 등) - 불량 축전지 교체

Ⅳ		개선내용

□ 수질·공정분야

문 제 점	개선방안
① 취수시설 형식 및 구조 개선	․높이 조절형 조류차단막 설치 및 취수장 경사면 보강
② 착수정 회수량 균일운전 및 수질검사	․탁도계 설치 및 평균 회수유량을 기준으로 일정하게 운전
③ 침전지 시설물 개선으로 안전성 확보	․2정수장 침전지 트라프․벽체 보수 및 슬러지 콜렉터 좌･우 레일 레벨 조정
④ 여과지 하부 집수 장치 개선	․개량되지 않은 1정수장 여과지(36개지)에 대한 하부집수장치 교체

□ 기계설비

문 제 점	개선방안
① 취수펌프 고효율펌프교체 동력비절감	․1취수장 : 1,4,6,10,12호 - 평균효율 8%이상 상승 - 전수를 낮추어 캐비테이션 예방
② 송수펌프 성능개선 (유로면 거칠기 개선)	․1송수 : 5호, 2송수1,2,4호 - 임펠러, 케이싱 코팅 등 - 평균효율 4%이상 상승
③ 펌프베어링 정밀점검으로 안정적설비운영	․2송수 : 2,3,4호 ․1취수 1,9호, 2취수 2호 - 관리수준 : 베어링 정밀점검
④ 모타펌프 축정렬 진단	․커플링고무 마모상태 및 모타 위치 재조정 및 등 정비 실시(′14. 11월 완료)

□ 전기설비

문 제 점	개선방안
① 전력계통보호 진단을 통한 전력 공급 안정도 증대	․보호계전기 설정값을 기준에 적정 하도록 정정 ․주보호 및 후비보호 간 보호 협조에 적정 하도록 정정
② 송전력품질 분석을 통한 양질의 전력공급 방안 제시	․콘덴서 보호를 위하여 위치조정 ․개선역률의 측정을 위하여 진상용 콘덴서 전단으로 변류 기의 이동설치
③ 적외선 화상진단을 통한 이상징후 조기 발견	․조기에 이상징후를 발견하여 안전사고를 예방할 수 있도록 시설물 관리
④ 축전지 성능진단을 통한 예비전원의 신뢰성 확보	․불량 셀에 의하여 전체가 불량화 되는 도미노 현상 방지를 위하여 불량 축전지의 교체

Ⅴ		행정사항

○ 진단결과 및 조치

○ 개선안에 대하여 검토 시행토록 정수센터에 통보

○ 수도정비기본계획에 반영

○ 기술진단 종합보고서 발간 배포

○ 종합보고서 환경부 보고(수도법 제74조)

붙임 : 암사정수센터 진단결과 및 조치계획(요약서) 1부.  끝.