문서번호	정수과-1264
결재일자	2015.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		03/18 이태일
협조
	주무관		윤현진

이산화탄소(CO2) 고압가스시설 안전점검 일지

2015. 03.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

이산화탄소(CO2) 고압가스시설 안전점검 일지

2015년 03월 17일(화)                                    1정수장

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
		오전(08:30)
저장탱크실	저장탱크 압력(㎏/㎠)	20.52 ㎏/㎠
	저장탱크 수위(mmH2O)	981 mmH2O	재고량: 9,068 kg
	저장탱크 액 압력(㎏/㎠)	20.52 ㎏/㎠
	긴급차단장치 상태	이상 없음
	안전밸브 상태	이상 없음
	기화기 작동상태	2호 ON
	기화기 온도(℃)	41.73
	가스배관 온도(℃)	18.86
	가스압력(㎏/㎠)	1차측 : 18.15		2차측 : 6.34
	배관 누설여부	메인밸브 이상 없음
PSF 기기실 (Pressurized Solution Feed)	용해수 펌프 가동상태	정상
	PSF 가동상태	정상
	토출 가스압력(㎏/㎠)	6.34
시설 정비 및 특기 사항	■ 제어실 이산화탄소 용해수 유량 PLC 프로그램 오류로 일보에 기록 됨. ■ 용해수 펌프 2호 흡입구 후드밸브 철거 (정수시설과 : 이정원 팀장, 기술지원팀) 11/20 ■ 한국초저온용기(주) co2가스배관, 급수배관, 아날로그압력계, - 이산화탄소 가스배관 받침대 설치 한승한 과장 외 3명 (11/24) ■ 용해수펌프 비교유량측정 최대 값 54㎥/h → 측정결과 현재 9㎥/h 12/29 시설보수과 이정원팀장 ■ 이산화탄소 PH조정 7.2 → 7.1 김성재 연구사 02/09 (10 : 00) ■ 이산화탄소 PH조정 7.1 → 7.0 김성재 연구사 02/09 (14 : 30) ■ 이산화탄소 PH조정 7.0 → 7.2 김성재 연구사 02/12 (09 : 50) ■ co2구매 태경화학(주) 15,000㎏ 입고 (03월 02일 08시) ■ 3/6 13 : 00시 사업소 내 단수작업 혼화지 전 PAC 약품투입, (PH: 6.85 co2 투입중지 13:40 ~ 21:45분 까지)
점 검 자	윤현진, 유덕종

이산화탄소(CO2) 고압가스시설 안전점검 일지

2015년 03월 17일(화)                                      2정수장

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
		오전(08:30)
저장탱크실	저장탱크 압력(㎏/㎠)	18.98 ㎏/㎠
	수위(mmH2O)	mmH2O	재고량 : kg
	저장탱크 액 압력(㎏/㎠)	18.98 ㎏/㎠
	긴급차단장치 상태	이상 없음
	안전밸브 상태	이상 없음
	기화기 작동상태	2호 ON
	기화기 온도(℃)	운휴중
	GSU배관온도(℃)	운휴중
	가스압력(㎏/㎠)	1차측 :		2차측 :
	배관 누설여부	메인밸브 이상 없음
PSF 기기실 (Pressurized Solution Feed)	용해수 PUMP 가동상태	운휴중
	PSF 가동상태	운휴중
	토출 가스압(㎏/㎠)	운휴중
시설 정비 및 특기 사항	■ 2정수장 고도정수처리시설 투입시험준비 중 ■ 신설 이산화탄소 점검결과 및 초저온탱크 김광수이사 합동점검(10월 13일) 1. 이산화탄소 투입율제어 프로그램 추가요청 및 설치예정(대우건설) 2. 원격운전 안됨. 긴급차단밸브, 기화기 등 ■ 2014. 09. 15. 2정수장 시험가동용으로 대우건설 - 이산화탄소 구입(11,380㎏) ■ 2정수장 용해수펌프 1,2호기 발열현상, 모우터 에나멜선 변성 - 모우터납품회사 ㈜태진에프티 정상수대리 모우터 분해확인 01/08 (대우건설 : 허근차장 통보) ■ 2정수장 용해수펌프 모우터 1, 2,호기 재권선 차 반출 (01/12 15:00) - ㈜태진에프티 A/S 정상수대리 외 1명 ■ 2정수장 용해수펌프 모우터 1, 2,호기 재권선 후 설치작업(01/15 15:00) ■ 2정수장 용해수 공급배관 스트레이너(이물질 막힘) 청소작업 01/21 (10 : 00 ~ 11 : 00) 시운전팀 ■ 2정수장 시험가동 이산화탄소 시험가동 psf콘트롤 조작운전 초저온용기 김광수이사 (13:00 ~ 20:00)
점 검 자	윤현진, 유덕종

끝.