문서번호	기술진단과-1451
결재일자	2015.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기술진단과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
김영준	김기윤	박용철		03/18 고인석
협 조	주무관		정종영
	주무관		임원성

데이터센터 에너지진단 계획

2015. 3.

생  산  부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

데이터센터 에너지진단 계획

우리시 데이터센터 에너지진단을 통하여 설비의 효율성 향상 및 개선방안 마련 등 에너지 운용의 최적화 모델 제시

Ⅰ		진단개요

’15년 에너지진단 종합계획 (기술진단과-1411호)

법령근거 : 에너지이용합리화법 제32조

❍ 에너지사용량 2,000toe/년 이상 사업장 (5년마다 의무진단)

대    상

구 분	에너지 사용량 (toe)	소 재 지	진단주기 만료기한
서울특별시 데이터센터	2,226	남부순환로 340길 49	15년 03월

※ 데이터센터 개원이후 최초진단

❍ 주요설비 현황 : 붙임 1 참조

Ⅱ		추진계획

범    위

❍ 건축물, 난방 및 급탕, 냉방 및 공조, 동력, 조명, 기타

❍ 진단범위별 세부내용 : 붙임 2 참조

소요일수

구 분	현장진단	보고서 작성	합 계	소요인력(인)	인×일
데이터센터	8	5	13	3	39

일    정 : ’15.03.23~04.31

구 분	세 부 일 정
	3월																				4월
	15					20					25					30					5					10					15					20					25					31
사전조사 및 수행계획제출
현장진단
분석, 보고서 작성

참여인력

구 분		계(인)	기계분야	전기분야	화공분야
진단 인력	기술진단과 (기전설비과)	8	3	2 (2)	1
	자문위원	2	1	1

※ 진단참여자는 전원관련분야 자격소지자로 구성되며 진단수행전 별도제출

❍ 기술자문위원 선정 : 붙임 3 참조

- 참여기간 : 진단 수행 중 필요 시

Ⅲ		행정사항

≪상수도사업본부≫

에너지진단 계획서, 결과보고서 제출

❍ 제출기관 : 에너지관리공단, 데이터센터

❍ 제출기한 : 계획서(진단전 3일 이내), 결과보고서(진단 후 10일이내)

❍ 보고서 포함내용

- 현장진단시 도출된 개선방안 분석

- 적용가능 신기술 및 참고자료 수집

- 시설투자에 따른 기술적용사례 등 시장조사

참여 기술자문 위원 수당지급

데이터센터 해당분야 담당과 분야별 세부 진단일정 협의

진단장소에서는 출입증 상시 패용

≪데이터센터≫

대기실 제공 협조 : 진단장비 보관 및 진단보고서 작성

에너지진단인력 현장출입, 진단업무 수행시 협조

❍ 위험·보안지역 출입시 전기안전관리자, 보안담당자 동행

진단수행 관련자료 제공 협조 (도면, 일지 등)

따로붙임  1. 주요 설비현황              1부.

2. 에너지진단의 범위와 방법      1부.

3. 자문위원 명단                 1부.   끝.

별첨1

주요설비 현황

1. 시설개요

사업자등록번호	214-83-00596	설립년도	1994
업체명	서울특별시데이터센터	대표자	이계헌
소재지	서울특별시 서초구 남부순환로 340길 49
전화번호	3470-1335	Fax번호	3470-1544
연가동시간		일가동시간
열관리자	안재순	전기안전관리자	류준영

1) 에너지 사용

구분			전전년도 사용량	전년도		현재단가 (부가세제외)	비고
				사용량	에너지비(천원)
연료	휘발유	㎘	0.55	0.44	779	1,465/ℓ
	경 유	㎘	2.03	1.84	2,940	1,297/ℓ
	LNG	㎥	4,608	1,728	2,111	1,026
	소계	toe	7	4	5,830	1,457,500
전력		Mwh	10,256	9,663	1,131,610	117,108
		toe	2,359	2,222	1,131,610	509,275
에너지환산계		toe	2,366	2,226	1,137,440	510,979

2) 전력수전

수전전압	22.9kV / 380V	수전설비용량	5,000 kVA
계약종별	일반용(을)고압A
최대수요전력	1,318 kW	역률	93%
변압기용량	5,000 kVA

3) 월별 연료 및 전력 사용 실적(전/전전년도)

구분 월별	연료		전력
	LNG(㎥)	경유(㎘)	요금적용전력 [kW]	사용량 [kWh]	Peak [kW]	역률 [%]	전기요금 [천원]
1	302	0.195	1,500	862,812	1,318	94%	108,705
2	424	0.088	1,500	853,848	1,285	94%	105,240
3	379	0.265	1,500	764,712	1,253	93%	95,429
4	345	0.084	1,500	804,672	1,246	93%	82,936
5	49	0.233	1,500	780,012	1,163	93%	79,098
6	0	0.173	1,500	806,940	1,177	92%	86,472
7	0	0.162	1,500	794,628	1,210	92%	104,731
8	0	0.081	1,500	766,512	1,224	92%	101,296
9	0	0.077	1,500	811,116	1,163	92%	95,240
10	0	0.164	1,500	797,652	1,195	92%	80,255
11	1	0.244	1,500	823,356	1,184	93%	89,381
12	229	0.075	1,500	796,572	1,242	93%	103,757
합계	1,728	1.841		9,662,832			1,132,539
toe	1.8	1.66		2,222

4) 에너지 원단위

구분	단위	전년도	전전년도	비고
연료원단위	toe/㎡	0	0
전력원단위	toe/㎡	0.26	0.24

5) 주요 에너지설비

설비명	형식	용량	대수	설치 년도	용도	제작처	사용열원	에너지 사용비열[%]
가스보일러	온스히터	200Mcal/h	1	2007	온수용	한국미우라	LNG
전기보일러	축열식	500L	1	2007	온수용	㈜한진보일러	전기
전기보일러	축열식	450L	1	2007	온수용	한진상공	전기

전기사용 설비

가) 동력설비

설비명	용량	대수	설치년도	용도	연간가동시간	비고
전산설비	0.55kW	1117	2009	정보서비스	8,760
항온항습기	25RT	7	2012	전산장비용	〃
항온항습기	30RT	6	2012	〃	〃
항온항습기	30RT	3	2007	〃	〃
항온항습기	30RT	1	2009	〃	〃
항온항습기	30RT	2	2013	〃	〃
항온항습기	25RT	2	2013	〃	〃
항온항습기	20RT	1	2014	〃	〃
항온항습기	30RT	2	2014	〃	〃
항온항습기	5RT	1	2004	〃	〃
EHP	8.68kW	73	2007	냉난방용	1,600
냉난방기	12.25kW	11	2003	〃	〃
급배기팬	1.5~5.5kW	10	2004	환기용
펌프	0.04~22kW	20	2004	송수용
엘리베이터	30	1	2003	승객화물용

나) 변압기

전압[kV] (1차/2차)	용량 [kVA]	대수	설치 년도	용도	무부하손 [W]	부하손 [W]	형식
22.9KV/380V	1,000	1	2010	특고변압			몰드
22.9KV/380V	2,000	2	2010	특고변압			몰드

조명설비

구분	정격	설비 대수	사용 대수	구분	정격	설비 대수	사용 대수
수은등				전구식형광등	13W	435	435
저압나트륨등				직관식형광등	32W	1,659	1,659
고압나트륨등				메탈할라이드	250W	16	16
할로겐램프				기타	-	652	652

별첨2

에너지진단의 범위와 방법

<에너지진단 운용규정 제3조제2항>

구분		에너지진단의 범위
건물부문	건축물	․구조체의 열관류율 및 건물 냉․난방부하 산출 ․각 구획 구성의 적정성 ․열원시설 적정용량
	난방 및 급탕설비	․보일러 등 열전환시설의 관리상태 및 성능시험 ․급수, 연료공급 및 연소 계통 관리 ․열전환 방식 및 계통 ․배관시설의 시스템 및 보온상태 ․증기트랩 및 응축수 회수이용 ․급탕시설 등 열교환시설의 효율향상 방안 ․급탕부하 신․재생시스템 적용방안
	냉방 및 공조설비	․냉방기기 성적계수 및 성능시험 ․설계사양 및 실부하 비교 분석 ․공조기 급배기 분석 및 환기설비 부하 측정 ․냉방 및 공조설비 운전관리 및 가동상태 분석
	수배전설비	․수변전설비 통합관리 ․배전설비 운전관리 ․최대수요 및 역률 분석
	동력설비, 조명설비 및 기타	․동력시설의 적정용량 및 이용실태 개선 ․램프, 안정기, 반사갓 등 조명시설 개선 ․승강기 등 운행방식 합리화 ․각종 절전장치의 적용 가능여부 ․폐열회수, 재활용 등 신․재생시스템 적용방안 ․에너지시스템 합리화 방안 ․중장기 에너지절약 대책 수립
에너지관리기준 (건물부분)		․에너지관리기준(지식경제부고시) [별지 제2호 서식]에 따른 점검결과 기술지도가 필요한 사항

별첨3

자문위원 명단

연번	전문분야	성 명	소속 및 직책	학위 / 자격
1	에너지진단 (기계분야)	노광철	서울시립대 기계공학과 교수	기계공학 박사
		홍진관	가천대 기계공학과 교수	기계공학 박사
		변운섭	㈜우원엠엔이 부사장	기계공학 박사, 공조냉동 기술사
		홍천화	㈜지여이엔씨 사장	공조냉동,건축기계 소방설비 기술사
2	에너지진단 (전기분야)	김영태	에너지관리공단 진단팀장	에너지진단전문가
		김철하	에너지관리공단 진단팀장	에너지진단전문가

※ 필요시 분야별 전문가 추가 지정