시의원 요구 자료 제출

시 행	수질과-7014
결재일자	2013.11.11.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장	상수도사업본부장	결재
김동호		이성재	박용철	代이민승	11/11 김경호
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 2358번, 김진수 의원, 환경수자원위원회)

따로붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

김진수 의원(환경수자원위원회, 새누리당)

요구번호 2358.

1. 정수장별 약품(응집제) 사용현황(최근 3년간)

□ 정수장별 약품(응집제) 사용현황(최근 3년간)은 다음과 같습니다.

○ 2013년(9월말 기준)

정수장	시설용량 (㎥/일)	가동용량 (㎥/일)	가동율 (%)	응집제	투입농도 (ppm)	1일 사용량 (㎏)	1월 사용량 (톤)	응집제 단가 (원/㎏)	1월 사용금액 (천원)	9월말 사용금액 (천원)	비고
광암	400,000	220,938	55	계	23.0	5,072	141	258	36,479	328,314	PAHCS 고탁도 및 저수온 사용 응집효율 향상
				PAC17%	16.1	2,287	69	238	16,505	148,541
				PAHCS	35.2	2,785	72	278	19,975	179,773
암사	1,600,000	1,155,067	72	계	19.6	22,600	636	250	158,940	1,430,462
				PAC17%	15.4	12,758	387	232	89,812	808,317
				PAHCS	30.3	9,841	249	278	69,127	622,145
구의	250,000	182,807	73	계	18.2	3,334	93	246	23,001	207,008
				PAC17%	13.9	2,044	62	231	14,304	128,734
				PAHCS	36.3	1,290	31	277	8,697	78,274
뚝도	500,000	399,976	80	계	18.7	7,468	208	264	55,093	495,836
				PAC17%	13.9	2,217	67	236	15,901	143,113
				PAHCS	21.9	5,251	141	278	39,191	352,723
영등포	600,000	444,908	74	계	18.4	8,193	229	242	55,441	498,967
				PAC17%	16.9	5,888	178	232	41,285	371,567
				PAHCS	23.7	2,305	51	278	14,156	127,400
강북	1,000,000	813,040	81	계	17.9	14,578	408	260	105,946	953,518
				PAC17%	12.3	5,700	173	236	40,744	366,698
				PAHCS	25.4	8,878	235	278	65,202,208	586,820

※ 월별 사용량 붙임

○ 2012년

정수장	시설용량 (㎥/일)	가동용량 (㎥/일)	가동율 (%)	응집제	투입농도 (ppm)	1일 사용량 (㎏)	1월 사용량 (톤)	응집제 단가 (원/㎏)	1월 사용금액 (천원)	1년 사용금액 (천원)	비고
광암	400,000	220,352	55	계	20.1	4,420	135	257	34,697	416,361	PAHCS 고탁도 및 저수온시 사용 응집효율 향상
				PAC17%	16.3	2,358	72	243	17,496	209,948
				PAHCS	27.2	2,061	63	274	17,201	206,412
암사	1,600,000	1,149,204	72	계	17.8	20,404	622	251	156,470	1,877,643
				PAC17%	15.9	13,591	415	240	99,597	1,195,159
				PAHCS	23.2	6,813	208	274	56,874	682,484
구의	250,000	191,681	77	계	17.0	3,251	99	253	24,949	299,384
				PAC17%	14.7	2,258	69	242	16,692	200,309
				PAHCS	25.9	992	30	274	8,256	99,075
뚝도	500,000	403,598	81	계	17.8	7,202	220	255	55,972	671,665
				PAC17%	17.3	4,571	139	242	33,720	404,636
				PAHCS	18.9	2,632	80	277	22,252	267,029
영등포	600,000	443,082	74	계	17.5	7,759	237	243	57,541	690,495
				PAC17%	18.4	6,911	211	239	50,360	604,320
				PAHCS	12.7	848	26	278	7,181	86,175
강북	1,000,000	808,247	81	계	14.4	11,608	354	261	92,534	1,110,403
				PAC17%	12.1	5,597	171	244	41,627	499,526
				PAHCS	17.4	6,011	183	278	50,906	610,877

※ 월별 사용량 붙임

○ 2011년

정수장	시설용량 (㎥/일)	가동용량 (㎥/일)	가동율 (%)	응집제	투입농도 (ppm)	1일 사용량 (㎏)	1월 사용량 (톤)	응집제 단가 (원/㎏)	1월 사용금액 (천원)	1년 사용금액 (천원)	비고
광암	400,000	224,619	56	계	19.1	4,282	130	236	30,744	368,930	PAHCS 고탁도 및 저수온시 사용 응집효율 향상
				PAC17%	16.6	3,157	96	229	22,022	264,259
				PAHCS	33.7	1,125	34	255	8,723	104,670
암사	1,600,000	1,153,378	72	계	18.4	21,125	643	246	157,859	1,894,310
				PAC17%	15.4	14,709	447	241	107,810	1,293,719
				PAHCS	32.9	6,416	195	256	50,049	600,591
구의	250,000	193,106	77	계	21.0	4,036	123	226	27,683	332,198
				PAC17%	17.8	2,792	85	211	17,933	215,194
				PAHCS	35.2	1,244	38	258	9,750	117,004
뚝도	750,000	434,503	58	계	19.8	8,591	261	224	58,652	703,822
				PAC17%	17.6	6,452	196	214	42,082	504,990
				PAHCS	31.6	2,138	65	255	16,569	198,832
영등포	600,000	442,217	74	계	19.1	8,468	258	246	63,351	760,216
				PAC17%	19.1	8,468	258	246	63,351	760,216
				PAHCS	0	0	0	0	0	0
강북	1,000,000	803,018	80	계	16.5	13,243	403	249	100,422	1,205,062
				PAC17%	13.3	4,847	147	240	35,346	424,156
				PAHCS	19.2	8,396	255	255	65,075	780,906

※ 월별 사용량 붙임

붙임 : 월별 정수장별 약품(응집제) 사용현황(최근 3년간) 1부.  끝.

작성자	소 속	직 위	성 명
	생 산 부 수 질 과	과 장	이 성 재
	☎3146-1322	담 당	김 동 호
	작 성 일	2013. 11.

이곳에 본문을 입력하세요