문서번호	도로시설과-3330
결재일자	2015.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		전용도로팀장	도로시설과장
배광희		이앙식	03/18 이덕기
협조	주무관		이병일
	주무관		박지영

『2015년도 풍수해대비』

지하차도 기전시설물 점검·정비 추진계획

2015. 3

『2015년도 풍수해대비』

지하차도 기전시설물 점검·정비 추진계획

2015년도 풍수해대비 지하차도의 배수펌프 등 기전시설물에 대해 우기전 사전점검 및 정비를 실시하여 수방대책에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점 검 개 요

근 거

□「서울특별시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정」제17조 제4항

□ 2015년 풍수해 안전대책 추진점검회의 개최계획 (하천관리과-2312(2015.2.12)

□ 2015년 도로시설물 부속 기전시설 점검 계획 (도로시설과-1262(2015.1.30)

점검대상 : 강제배수 지하차도 58개소

□ 시설현황

구분	지하차도 (개소)			펌프 설치년도
	합 계	강제배수	자연배수	합 계	2000년 이전	01년	02년	03년	04년 이후
총 계	91	58	33	198	2	21	21	17	137
동 부	5	4	1	12		1	1		10
서 부	12	5	7	17		3	4	7	3
남 부	9	6	3	17			5	4	8
북 부	8	6	2	21		2	4	1	14
성 동	12	8	4	27	1	8			18
강 서	16	13	3	46	1	1	7	3	34
공 단	29	16	13	58		6		2	50

※ 지하차도별 점검대상 현황 별첨 참조

점검기간

□ 1차 점검(자체점검) : 2015. 3. 23. ~ 4. 17.(5주간)

□ 2차 점검(합동점검) : 2015. 4. 20. ~ 5. 8. (3주간)

※ 당초“2015년 도로시설물 부속 기전시설 점검 계획”(도로시설과-1262(2015.1.30.)호의 우기전 점검일정 보다 점검기간 확대

점검방법

□ 1차 점검 (자체점검)

- 시설물 관리주체(도로사업소,시설공단)별 자체점검계획 수립 추진

- 지하차도 배수펌프, 발전기, 밸브 등 기전설비의 정상작동 여부

- 배수펌프의 가동상태 확인(소음, 진동, 배수관압력, 전류 등)

- 전기설비에 대한 안전점검 여부(절연, 접지, 보호기 동작)

- 비상발전기 연료충전 상태 및 정상작동 여부

- 원격감시설비(감시계측설비, CCTV 등) 이상유무

□ 2차 점검 (합동점검)

- 도로시설과 기전시설팀 및 시설물 관리주체별 합동점검 실시

- 배수펌프 내구연한 경과 및 1차 점검시 조치사항 중점 점검

- 상황발생시 신속한 상황보고 체계 구축 여부 등

※ 서울시 점검반 편성 : 기전시설팀장 외 3명(반장 1명, 반원 3명)

→ 시설물별 합동점검 일정은 사업소(공단)별 협의 후 추후 일정 확정

Ⅱ		지적사항 정비추진

□ 경미한 지적사항 : 현장 시정조치 및 익일 보수완료

- 자체보수 및 연간단가업체 활용

□ 시설물 개선사항 : 우선 안전조치 후 개선계획 수립하여 추진

□ 2015년 풍수해대비 수방에 이상없도록 우기전 점검·정비완료

Ⅲ		행 정 사 항

□ 도로사업소(공단)별 풍수해대비 지하차도 기전시설물 점검계획 자체계획 수립

□ 1차 점검실시 후 점검결과 2015. 4. 21까지 도로시설과에 제출

- 시설물별 점검표 : (양식1)

- 점검결과 지적사항 및 조치결과(계획) : (양식2)

□ 2차 점검실시 및 보수완료 후 조치결과  2015. 5. 12까지 도로시설과에 제출 (양식2)

붙임  1. 점검대상 지하차도 현황 1부.

2. 내용연수 경과 배수펌프 현황 1부.

3. 지하차도 시설물별 점검표(양식1)  1부.

4. 점검보고(양식2) 1부.   끝.