	강서소방서
수신	태영빌딩 건물주(소방안전관리자) 귀하 [(157-884 강서구 월정로30길 55(화곡동)]
(경유)
제목	시정보완명령(태영빌딩)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 월정로30길 55(화곡동)에 대한 소방시설 자체점검【프라임방재(주)(2015.2.8.)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 3월 31일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2제1항에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을   신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류/시정보완사항	관련법령의 규 정	보완 기한
태영빌딩	1. 소화설비 ○ 지하1층 소방호스 경화(1EA 필요) - 교체요함	NFSC 102	2015.3.31.
	2. 경보설비 ○ PH 연기감지기 불량(1EA) - 정비요함 ○ 4층 방송실, 3층 2강의실, 1층 족발집 감지기 미설치(3EA) - 설치요함 ○ 다음 장소 감지기 선로단선(5EA) - 정비요함 4층 교역자실 앞 방, 교역자실, 예배당 중앙감지기 2층 카운터 앞 감지기, 카운터 옆 중앙(2층 좌선로 단선)	NFSC 203
	3. 피난설비 ○ 다음 장소 피난구유도등 점등불량 - 정비요함 PH, 3층 2강의실, 2층 피난구 중형, 지하1층 남탕 피난구 중형, 지하1층 출입구 중형 ○ 지하1층 1층 사이 계단 통로 유도등 단선(1EA) - 정비요함	NFSC 303

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

끝.

	강서소방서장
★담당자	조현준		검사지도팀장	代송규환		예방과장	전결 03/18 김경근
협조자
시행	예방과-4337	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550, 2층 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/		/	대시민공개