	강서소방서
수신	한화비즈메트로1차 관리소장(소방안전관리자,각입점주) 귀하 [157-804 강서구 양천로 551-17(가양동)]
(경유)
제목	시정보완명령(한화비즈메트로1차)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 양천로 551-17(가양동)에 대한 소방시설  자체점검【(주)정방인터내셔널(2015.1.28.)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 4월 17일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2제1항에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을   신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류/시정보완사항	관련법령의 규 정	보완 기한
한화비즈 메트로1차	1. 소화기구 ○ 다음 장소 ABC분말소화기 3.3㎏미비치 및 충압불량(각 1개씩) - 정비요함 2층 (주)케이디, 1층 102호 김밥천국, 매반냉면, 미니스톱편의점, 강호동치킨, C-Team 1층 강호동치킨, 지하1층 전주면옥 주출입구 충압불량 ○ 8층 EPS, TPS실 자동소화장치 수동조작함 기동시 제어판넬 복구램프에 점등됨, 수동조작함 수동기동시 제어판넬 수동기동램프 점등안됨, 자동시 정상 - 정비요함 ○ 1층 방재실 자동소화장치 수동조작함 기동스위치 누름스위치 불량 - 정비요함 ○ 지하2층 EPS, TPS실 자동소화장치 제어판넬 예비전원 불량 - 교체요함 ○ 1층 방재실 자동소화장치 펙케이지 CRT 미표기(2차 동일함) - 정비요함	NFSC 101	2015.4.17.
	2. 소화설비 ○ 지하1층 프리액션밸브 압력스위치(P/S), 탬퍼스위치(T/S) 선로단선 - 정비요함 ○ 지하1층 프리액션밸브(P/V) 2차측 탬퍼스위치(T/S)불량 - 정비요함 ○ 다음 장소 스프링클러헤드(S/P) 미설치 - 설치요함 .13층 1312호 창고실 복층하부 S/P헤드 미설치(2개소) .6층 614호 하부천정(복층하부) S/P헤드 추가설치(1개소) .1층 강호동치킨 부출입구 옆 창고 S/P헤드 미설치(1개소) .1층 우편실(기계도면 설치됨, 1개소) .지하1층 107호 창고 1번 P/V구역 하부천장 S/P헤드 미설치(4개소) .지하1층(여)탈의실 S/P헤드 미설치(기계도면 설치됨, 2개소) .지하1층(남)탈의실 S/P헤드 미설치(기계도면 설치됨, 2개소) .지하1층 B1F 5번기둥(구내식당입구) S/P헤드 미설치(도면 미설계) ○ 다음 장소 스프링클러헤드(S/P) 살수반경 미달 - 설치요함 .4층 414호 출입구 칸막이설치로 인해 S/P헤드 살수반경 미달(2개소) .4층 407호 미팅룸, 출입구 앞 S/P헤드 살수반경 미달(각 1개소씩) ○ 다음 장소 스프링클러헤드(S/P) 설치적응성 불량(72도→105도) - 교체요함 .1층 102호 김밥천국 주방 S/P헤드 72도→105도 미설치(2개) .1층 강호동 치킨 주방 S/P헤드 72도→105도 미설치 ○ 다음 장소 스프링클러헤드(S/P) 손상(방출우려있음) - 교체요함 .6층 603호 에디트 1, 2번룸(2개) .3층 301호 LAB사무실(1개) ○ 다음 장소 스프링클러헤드(S/P) 살수장애 - 정비요함 .414호 탕비실 뒤쪽 S/P헤드 살수장애(1개소) .1층 강호동치킨 중앙홀 인테리어 반자설치로 S/P헤드 살수장애(1개소) .지하1층 A12번 기둥 1번 P/V구역 하부덕트 설치로 인해(12개소) ○ 지하1층 A16기둥라인 P/V B감지기 CD관에 노출 설치됨, 전선노출 상태 - 정비요함 ○ 지하 주차장 전체 측벽형헤드 차폐판 미설치[(상)헤드 방출시 (하)측벽헤드 장애받음] - 설치요함 ○ 다음 장소 스프링클러헤드 상,하향식배관 하향식헤드 차폐판 미설치 - 설치요함 505호 연구개발사무실(3개), 505호 로스팅룸,클래스룸(9개) ○ 지하주차장 및 휀룸실 전체 상,하향식배관 설치중 하향식배관에 상향식헤드 차폐판 미설치 - 설치요함 [(상)헤드 방출시 상향식헤드 장애받음] ○ 지하2층 A09번 기둥(정화조실 옆) 측벽형헤드 가지배관 자동배구밸브 미설치 - 설치요함 ○ 지하층 휀룸실 상,하향식배관 하향식배관 자동배수밸브 미설치(2차동일) - 설치요함 ○ 지하3층 소방기계실 주펌프, 주예비펌프 압력계 설치적응성 불량 - 교체요함 (기존설치 : 1.5Mpa→2.0Mpa교체) 체절운전시 측정불가 ○ 지하3층 기계실 주,예비펌프 펌프제원명판 양정오류(115M→120M 수정) - 정비요함 ○ 지하3층 소방기계실 감압밸브 셋팅 오류 - 정비요함 (기존 : 0.9Mpa설정됨→1.2Mpa 이상 설정)	NFSC 103 NFSC 102
	3. 경보설비 ○ 다음 장소 감지기 미설치(각 1개소씩) - 설치요함 .13층 1310호 복사실(탈의실), 11층 1108호 미생물서식지실 .5층 505호 연구개발팀장실, 504호 회의실 .4층 407호 구획실(칸막이), 2층 210호 구획실(우측) .1층 102호 김밥천국 주방 정온식감지기(1개) .지하1층 마천중국집 주방 정온식감지기 ○ 다음 장소 감지기 감열부 작동(고정)불량 및 감열부 탈거 - 교체요함 .5층 505호 제품창고 감지기 고정불량(1개) .1층 105호 매반냉면 안쪽 차동식감지기 작동불량(1개) .지하1층 비상E/L 연기감지기 감열부 탈거(1개) ○ 지하2층 주계단 전실 감지기 설치적응성 불량(1개) - 교체요함 차동식감지기→연기감지기 ○ 다음 장소 감지기 선로단선 - 정비요함 .11층 1113호 중앙부분(2개소) .5층 514호 회의실(1개소) .4층 404호(3개소) .3층 306호 탕비실 감지기 선로 연결안됨(1개소 假거짓설치) .1층 102호 김밥천국(2개소) .1층 미니스톱편의점(3개소) .지하1층 주계단 전실 연기감지기(1개소) .지하2층 1번계단 전실(1개소) .지하2층 소화전 6번라인(7개소) ○ 지하3층 저수조, 기계실 라인 감지기 전압 불안정(4V 측정되나 화재 표시안됨) - 정비요함 ○ 다음 장소 시각경보기 설치적응성 불량 - 정비요함 .405호 앞 시각경보기 구획실 밖으로 이설요함 .1층 102호 김밥천국 부출입구 시각경보기 미설치(도면 설치됨) .1층 강호동치킨 시각경보기 창고에서 밖으로 이설요함 ○ 1층 101호 C-Team 소화기 미비치, 시각경보기 작동불량(1개) - 교체요함 ○ 1층 105호 매반냉면 비상방송 스피커 설치됨~출력불량 - 정비요함 ○ 1층 강호동치킨 비상방송스피커 미설치 - 설치요함	NFSC 203 NFSC 202
	4. 피난설비 ○ 다음 장소 피난구유도등 점등불량 - 교체요함 805호 자료보관실(1개), 201호 목우촌 주출입구(1개) ○ 201호 목우촌 완강기 전실 앞 완강기축광표지 추가비치요함 - 부착요함 ○ 2층 A-203호 완강기 전실내 적치물 이동조치 피난에 장애받음 - 정비요함 ○ 2층 204호 스시웨이 완강기 전실내 에어컨실외기 설치로 피난에 장애받음 - 정비요함 ○ 3층 이상 완강기(자립형) 실외기실 출입구 앞 완강기축광표지 추가설치 ~완강기축광표지 식별불량, 전체층 해당 - 부착요함 ○ 각층 완강기(자립형) 설치장소에 난간 미설치(피난시 추락위험)~전체층 해당 - 설치요함	NFSC 303 NFSC 301
	5. 소화용수(상수도설비) ○ 1층 상수도소화전 제수변(위칙확인 안됨) T핸들 및 핸들고리 미비치 - 비치요함	NFSC 401
	6. 기타설비 ○ 2층 알파문구 옆 방화셔터 열(정온식)감지기 작동불량(1개) - 교체요함 ○ 지하1층 구내식당↔중국집전↔전주면옥 방화셔터 주변 적치물 이동조치 - 정비요함 ○ 지하1층 복도라인(연동제어기) 칸막이 원인으로 방화셔터 연기감지기미설치 - 설치요함 ○ 지하1층 구내식당 복도라인 옆 칸막이 원인으로 방화셔터 정온식감지기 미설치 - 설치요함 ○ 지하1층 마천중국집 주방 닥트 자동폐쇄그릴 설치권장(화재위험 있음) - 설치권장 ○ 전층 EPS, TPS실 츄레이라인 층간 방화구획 훼손됨(고무발포 보온재 훼손) - 정비요함	소방시설설치유지및안전관리에관한법률제10조

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

끝.

	강서소방서장
★담당자	조현준		검사지도팀장	代송규환		예방과장	전결 03/18 김경근
협조자
시행	예방과-4323	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550, 2층 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/		/	대시민공개