문서번호	물재생시설과-3683
결재일자	2015.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
안종필		황철호	03/18 이철해
협조

「(탄천) 슬러지건조시설 배전반 제조구매」

시설비 집행 승인 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
협약서 제8조	탄천물재생센터	사업추진 타당성 및 적정비용	사업비 조정	414,484천원

2015. 3

도시안전본부

(물재생시설과)

「슬러지건조시설 배전반 제조구매」

시설비 집행 승인 검토 보고

탄천물재생센터 [(주)탄천환경] 시설비 사업 승인요구에 대한 현장확인 및 집행계획 검토 결과를 보고 드림.

□ 사업개요(승인요구사항)

○ 사 업 명 : 슬러지건조시설 배전반 제조구매

○ 계약방법 : 제한경쟁(중소기업자)

○ 사업기간 : 계약일로부터 180일간

○ 사업내용

사 업 명	사 업 개 요	집 행 사 유	비고
슬러지 건조시설 배전반 제조구매	○ 배전반 9면 교체 ○ 변압기반 2면 교체 ○ MCC반 30면 교체 ○ 정류기반, 축전지반 4면 교체	장기간 사용으로 노후되어 오동작이 발생하는 슬러지건조시설 배전반을 교체하여 기기 가동효율 증대 및 전기안전사고 예방 정비	제한 입찰 (중소기업자)

□ 사업승인 검토내용

○ 현장확인 점검 : ‘15. 3. 17(안종필주무관, 오정식부장)

○ 사업의 타당성 : 적정

‣ 슬러지건조시설 배전반(변압기반, MCC반, 정류기반, 축전지반)에 대한    전기안전진단* 결과에 따라 노후된 배전반을 교체하여 기기의 성능    유지, 안전사고 사전예방을 위한 사업으로 적정함.

※ 한국전기안전공사 진단결과(2013.12월)

⇒ 슬러지건조시설 배전반 장기간 사용으로 노후되었으니 보수 또는 교체 사용

(계전기 연동시험 동작불량, 배전반 노후 및 내부 분진이 고착되어 동작불량 등)

○ 원가산정 적정성

‣ 설계내역 검토결과                                   (단위 :천원)

요청금액 (A)	조정금액 (B)	절감금액 (C)=A+B	절감율 (C/A)	비고
443,724	411,484	32,239	7.3%	계약심사

○ 계약방법의 적정성 : 적정(제한입찰)

‣ 법적근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령              제20조제1항8호

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률에 따라 중소기업청장이          지정공고한 제품을 제조구매하는 경우」

‣ 입찰참가자격 : 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제    15조 규정(중소기업제품의 성능인증)에 의한 배전반(고압반, 저압반,   MCC반, 분전반)에 대한 성능인증서를 보유한 중소기업자

□ 조치의견

○ 승인 요청한 위 사업에 대하여 승인금액 이내로 조정 발주

○ 배전반 교치시 안전사고(전기,화재 등) 예방대책 수립하고 안전    조치를 취한 후 교체 시행

○ 전력감시제어시스템 감시기능 확보(각종 차단기 개폐 상태, 통전   상태, 각종 전기량 계측값, 감시 및 기록 등)

○ 배전반 교체시 외부전문가의 시험 및 검사로 공정성 확보

(변압기, 차단기, 보호계전기 SETTING 및 보호협조 등 종합동작시험)

○ 시운전하여 세부지침서 내용을 충족시킬 때 준공토록 집행계획 승인

붙임 : 1. 심사내역서 1부.  끝.