함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	송수관로 연결지점 노출 전선관 보완 요청

1. 고도정수반-6302(2014. 12. 11)호와 관련입니다

2. 구의,뚝도 대체급수 및 대현산 송수관 이중화공사와 관련 송수관연결 작업을 위하여 터파기 하고 노출된 케이블 전선관은 H빔과 밧줄에 의하여 떨어지지 않을 정도로만 고정해 놓은 상태로 케이블 자중에 의한 케이블 단선 및 작업 중 전기안전 사고 등이 우려되어 아래와 같이 조치요청하오니 보완 후 시행하여 주시기 바랍니다

가. 송수관 연결공사 관련 전선관 노출위치 : 4개소

나. 노출된 전선관 내 케이블 현황

- 화양변전소에서 공급받는 22.9㎸ 예비선로(전압 인가된 상태임)

- 문화재 건물 380/220V 공급 케이블 등

다. 조치요청

- 케이블 자체 하중에 의한 단선사고 등의 제거를 위하여 견고하게 고정하고 특히 22.9㎸ 예비선로 케이블 전선관은 위험방지시설 설치

- 송수관 연걸 작업 중 전기설비 손상방지 등 안전관리 철저

- 송수관로 연결 작업 완료 후 매설시 다짐작업 충분히 한 후 시행하여 토압에 의한 케이블 단선 및 전선관 손상방지

※ 관련사진

송수펌프동 주변 (상단 배관은 22.9㎸특고압 인인선로)	문화재동 앞

끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(고도정수반장),구의재건설 책임사업 관리자,(주)대우건설 현장책임자
주무관	이무규		정수시설과장	代김석정		구의아리수정수센터소장	03/19 권오식
협조자
시행	정수시설과-794	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 광나루로 571 (구의동)	/
전화	3146-5475	/전송	3146-5409	/		/	대시민공개