수 질 실 험 일 지 (3/18)

주무관	정수과장			결재
이승제	03/19 정종기
협 조
	주무관		김미란

문서번호 :	정수과-1363

□ 근무현황

일 자	2015. 03. 18 (수)	시험자	이준호 이승제
날 씨	흐림/비
기 온	9/14℃
기 압	1,025hPa

□ 수질실험

○ 일일시험                                              (단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#3)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.6	7.6	7.3	7.3
탁도	3.4	3.1	0.05	0.05
잔류염소	0.31	0.35	0.50	0.50
수온	6.6	6.8	7.0	7.3
색도	2	2	0	0
알칼리도	55	56	53	53
NH3-N	0.01	0.01	불검출	불검출
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제종	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(10:00)	PAHCS	12~17	15	-
오후(19:00)	PAHCS	12~17	15	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류	구분	이취미
			2-MIB	Geosmin
전체	7,590	원수	6.0	5.4
4.3규조류	7,590
Cyclotella	7,230
Melosira	140	정수	5.2	4.3
남조류	0
녹조류	0

□ 지시내용

○ 응집제, 알칼리제, CO2, 활성탄 주입변경

약품	주입량		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제	15ppm	-
알칼리제
CO2	5ppm	-
활성탄

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유.  끝.