함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	「경원선 월계-녹천 철도이설공사」 구간내 지장상수도 이설공사 연결공사 추진계획 송부 및 업무협조 요청

1. 배수과-725호(2015.2.4.) 및 평화감 제2015-0177호(2015.3.19.)와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 「경원선 월계-녹천 철도이설공사」 구간내 지장 상수도관 이설(월계배수지 송배수관) 공사의 신설관 부설이 아래와 같이 추진되어 이에 대한 향후 추진공정 및 일정을 붙임과 같이 송부하오니 공사추진에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

◈ 월계배수지 송배수관 이설공사 향후 추진일정

- 신설관 내부 관세척	3.18.(수) ~ 정상수질 확보

- 종점부 라인스토핑 장비 설치	3.18.(수) ~ 3.19.(목)

- 시점부 가시설 설치(터파기 포함)	3.20.(금) ~ 3.24.(화)

- 단수대비 최종 합동 점검	3.24.(화)

- 실증테스트 및 연결공사를 위한 수계전환 완료	3.25.(수)

- 단수대비 사전 현장 실증테스트	3.26.(목) ~ 3.27.(금)

① 연결공사와 동일시간(24hr) 실제 단수가능 여부 확인을 위해 실증테스트 시행

- 배수관(D=2,200mm) 기존관 연결	3.31.(화) ~ 4.01.(수)

- 송수관(D=1,650mm) 기존관 연결	4.02.(목) ~ 4.03.(금)

- 이설관로 되메우기 및 최종 통수	4.04.(토) ~ 4.07.(화)

◈ 협조사항

- 북부수도사업소

① 사전 현장 실증테스트 및 연결공사 기간에 비상근무조 편성하여 유사시 즉각 대응할 수 있도록 조치

② 수계전환 및 환원조치, 공사기간 중 밸브조절시에는 장시간에 걸쳐 서서히 조절하여 수질사고 예방

③ 신설관 관세척, 연결공사 후 통수 등 시공사에서 수질검사 요청시 적극 협조(북부수도 수질팀)

- 감리단 및 시공사

① 사전 현장 실증테스트 기간 중 연결공사 사전 연습 실시

② 3.24(화) 합동 현장점검시 외부전문가(용접 전문가, 상하수도 기술사 등) 초빙하여 이상유무 체크할 수 있도록 조치(감리단)

③ 연결공사 기간 중 관련업체(밸브업체, 라인스토핑 업체 등) 현장 상주하여 유사시 즉각 대응토록 배치(근무자 명단 등 감리단 보고)

④ 연결공사가 원활히 이루어질 수 있도록 충분한 장비 확보(양수기, 발전기, 크레인, 굴삭기 등) 및 숙련된 용접공 배치로 계획시간내 공사 완료될 수 있도록 조치

※ 상세 공사 추진공정 및 일정은 붙임문서 참조

따로붙임 : 경원선 철도 이설공사 관련 감리단 보고서 일체 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	한국철도시설공단이사장,급수운영과장,북부수도사업소장(급수운영과장),북부수도사업소장(시설관리과장),구의아리수정수센터소장,(주)평화엔지니어링,풍림산업(주),신한엔비텍
★주무관	김지환		배수과장	이임섭		급수부장	03/19 이규상
협조자
시행	배수과-1809	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개