시  민

문서번호	시설관리과-3784
보존기간	년
결재일자	2015.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관	기전팀장	시설관리과장	북부수도사업소장
차경호	김충완	이계환	03/19 문윤기
협 조
	요금관리팀장		김기돈
	주무관		이문성

미아 현대아파트 주계량기 설치조건 현장조사 보고

2015. 3

북부수도사업소

(시설관리과)

미아 현대아파트 주계량기 설치조건 현장조사 보고

○ 점검일시 : 2015. 3. 19(목) 11:00~12:00

○ 점검내용 : 주 계량기 설치조건 및 저수조 배관 조사

○ 점 검 자 : 시설6급 이문성, 전기 6급 차경호,

○ 점검내용

- 유량계는 수도법 제29조제1항 및 같은 법 시행규칙 제19조 제2항에 따른

유량계 설치 및 관리기준에 의거 적정하게 설치되었는가에 대한 점검 실시

- 유량계 설치 및 유지관리에 관한 지침(수도정책과-5837, 2007.10.12.)

○ 점검기준

- 유량계실 직관부 확보 여부(제4조 3항 및 4항)

③ 직관부 내에는 밸브 등 유체의 흐름에 방해가 되는 시설물이 없어야 하며,          유량계 종류에 따라 확보하여야 하는 직관부 길이는 다음 각 호와 같다.

1. 초음파유량계를 설치하는 때에는 물 흐름 상류방향에는 관직경의 10배       이상, 하류방향에는 관직경의 5배 이상

2. 전자식 유량계, 기계식 유량계 및 수도미터는 유량계 검출기 설치 위치의        중심을 기준으로 물 흐름 상류방향에는 관직경의 3배 이상, 하류방향에        는 2배 이상 확보

④ 유량계의 상․하류에 밸브, 곡관, 확대관 및 축소관이 있는 곳에는 관로       조건이 허용하는 범위 내에서 최대한 별표1과 같이 직관부를 확보하여       야 한다.

설치조건 형식		전자식	초음파	기계식
상류측(D)	밸브	3	30	5
	곡관	2	10	5
	확대관	5	30	5
	축소관	3	10	5
하류측(D)	확대관	2	5	3
	밸브	2	10	3

- 유량계실 설치조건 적정 여부

													맨홀
	봉인→								계량기 교체시 교체부분
	유입 ⇒	① 밸 브					②단관	③ 스트 레너		②단관			④ 유량계		F관	⑤DR (드레샤조인트)	F관		⑥ 밸 브					유출 ⇒
		지지대									←5D이상→		지지대						지지대
															←	3D이상	→

○ 점검결과

- 미아 현대아파트 유량계실 점검결과 유량계 직관부와 설치조건에서 일부 취약       한 부분이 있어 현장 유량계 자체 검정정도와 별도로 설치된 환경적 요인으로       인한 계측 정확도 차이가 발생할 수 있다고 사료됨 ⇨ 계측량 증.감 판단은 어려움

- 유량계실 법적 규격대비 현장조사 내용

․ 1992년 최소 설치된 유출부 밸브는 2013년 폐쇄하고 유량계 후단 0.7M에           90° 3단 곡관 처리하여 아파트 기관실로 배관 변경되었고,

․ 유량계 유입부 2D 이내 밸브 및 상가 공급(25mm) 계량기 설치되어 있어

유체의 흐름에 방해가 되는 시설물이 있는 조건에서 최소 유량계 전.후 5D         확보 조건에 취약하다고 사료됨

- 현장조사내용

○ 문 제 점

- 주 계량기 설치조건 설명 및 향후 비교측정 검토하고자 협조요청 코자 설명        하였으나 관리소장은 동 대표 거론하면서 과다 차이량에 대한 말만 되풀이함.

○ 조치의견

- 유량계 비교측정을 위한 초음파 유량계를 설치할 수 있도록 아파트 관리            사무소와 사전 협조 요청은 주무부서인 요금과에서 시행

- 미아 현대아파트 주 계량기에 대한 현장 설치조건에 따른 계측 차이량 조사        필요성이 있어 초음파 유량계로 교정기관 비교측정 의뢰하여 계측상태 확인

〈초음파 비교측정 가능 여부 조사〉

․ 초음파 유량계는 직관부 10D, 5D 확보 되어야 함에 따라 아파트 기관실           (저수조) 전단에 설치하여 비교측정 가능함

․ 비교측정 시간은 최소, 최대 계측유량을 전반적으로 비교 분석을 위하여            24시간 실시(초기 6시간은 수도미터 1시간 수기측정하여 비교)

․ 비교측정 교정기관은 우리사업소 2015년 가압장.배수지 유량계 교정검사            용역 업체에 의뢰하여 시행하고 정산

- 소요예산:650천원

붙 임 : 유량계실 및 기관실 현장조사 사진철