보  고  서

(승강기 로프 브레이크 제어장치 교체)

시 행	원무과-3881
보존기간	년
결재일자	2015.3.19.
공개여부	대시민공개

표

결재	주무관	서무팀장	원무과장
	지용주	김길권	03/19 김석태

어린이병원 승강기(2, 5호기) 로프 브레이크 제어장치 노후로 인해 승강기 정지 제어가 되지않아 승강기운행에 지장이 있어 해당 장치를 신속히 교체코자 함.

□ 설비현황

품 명	규격	대수	설치년도	주요부속장비	용 도	비고
로프 브레이크	ASME-A17.5	2	2007년	로프 브레이크 및 제어장치 등	승강기 정지용 브레이크

□ 점검일 : 2015. 3. 18(수)

□ 점검자 : 승강기유지보수업체 및 승강기 관리담당 지용주 외 1명

□ 점검결과 : 승강기 로프 브레이크 제어장치 노후로 인한 작동불량

□ 조치사항 : 승강기유지보수업체 긴급 임시조치 후 교체 의뢰

□ 수리세부내역 : 승강기 로프 브레이크(제어장치) 교체 (교체예정일: 3.20)

승강기 로프 브레이크(동관 2호기)	승강기 로프 브레이크(5호기 식당용)

□ 소요예산 : 금3,500,000원(금삼백오십만원)

□ 수리방법 : 승강기유지보수업체에 교체 의뢰

□ 정산방법 : 채주 청구에 의거 결제계좌에 무통장 입금 조치

□ 예산과목 : 어린이병원 원무과, 전문특화된 의료서비스 제고, 어린이병원 진료수준

제고, 어린이병원청사시설운영관리, 일반운영비(공공운영비). 건축,

전기, 기계설비 유지관리비. 끝.