문서번호	정수시설과-922
결재일자	2015.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김인준		윤종민	03/19 이성재
협조

2015 ~ 2017년

뚝도아리수정수센터 온실가스 감축계획

2015. 3.

뚝도아리수정수센터 온실가스 감축계획 (2015~2017)

1		사업장 현황 및 온실가스 배출전망

□ 관    련

○ 기후변화대응과-2737(2015.2.23.)호: 배출권 내부할당량통보

○ 정수시설과-177(2015.1.19.)호: 뚝도 2015년 온실가스·에너지절감 추진계획

□ 시설현황

○ 일반현황

구 분	대지면적[㎡]	시설용량[천톤/일]	생산량[천톤/일]
뚝도정수장	149,815	500	393
자양취수장	15,298	1,100	254

○ 주요 온실가스 배출시설 등

- 뚝도정수장 : 전체배출량의 84.3% 차지하며, 주요설비로 송수(11대)·역세(5대)·회수펌프(4대) 및 블로워(9대) 등

- 자양취수장 : 전체배출량의 15.7% 차지, 주요설비로 취수(10대)펌프 등

- 기타 : 전체 배출량의 0.1%미만 차지하며, 주요설비로 차량, 발전기 등

□ 온실가스 배출전망 및 자체평가

○ 사업장 온실가스 배출추이 및 전망

<단위 : CO2 ton>

※ 배출량(예상)은 ’14.6. 배출권거래제 제출 기초자료의 생산계획을 근거로 작성

구 분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
배출량(예상)	21,599	20,201	20,329	24,460	37,929	37,929
배출할당량				20,829	30,485	30,016
예상초과량				3,631	7,444	7,913

- 시설현대화 및 고도정수처리 공사가 ’15.12.에 최종 준공 예정이었으나 ’16.12.로 미루어져 해당 시기 공사 진행상황에 따라 위 표 배출량(예상)에 변동이 예상됨

- ’15.7. 3계열 침전지·여과지 가동 중지 후 2계열 침전지·여과지 및 고도정수처리설비를 가동하여 신규 설비 가동에 따른 배출량 증가가 예상되며,

- ’16.중에는 여과지 3계열 시운전에 따른 배출량 증가가 예상되고,

- ’17.1. 뚝도 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사 최종 준공에 따른 시설  용량  3계열 등 전시설 정상운전하여 배출량 증가가 예상됨.

○ 3년 이내 시설 신·증설 계획(안)

<단위 : CO2 ton>

소 계	2015	2016	2017
	-	10,000	330

- (2015.7) (증설)2계열여과지[설비용량 894kVA→1680kVA] 정상운영

(신설)고도정수처리시설[설비용량 3580kVA] 정상운영

- (2017.1) (증설)3계열여과지 [설비용량 848kVA→956kVA] 준공

2		온실가스 감축 이행계획

□ 연도별 목표 감축량

<단위 : CO2 ton>

구 분	소 계	2015	2016	2017
배출량(예상)	100,318	24,460	37,929	37,929
배출할당량	81,330	20,829	30,485	30,016
감축목표량	18,988	3,631	7,444	7,913

□ 부문별 세부 감축계획

○ 사업장내 설비 및 공정개선 계획(3년간) - 절감량 6,174CO2 ton

1) 취수장 노후펌프 개량

- 자양취수장 노후펌프 개량을 통한 효율 개선

- 노후펌프 개량 : 주펌프 4대(560kW→420kW), 조절펌프 1대(280kW→220kW) 개량으로 효율개선(67%→82%)

- 개선에 따른 절감효과 산정 : 5919CO2 ton (교체펌프 모두 가동 시)

- 소요예산 : 8.8억(2015년), 12억(2016년)

2) 취수장 조명교체

- 취수장 기존 조명등을 고효율 에너지절약형 LED로 교체

- 형광등(64W: 194등), 메탈등(250W, 450W: 116등)

- 개선에 따른 절감효과 산정 : 255CO2 ton(효율 50%증가, 24시간 가동 가정 시)

- 소요예산: 1천만원

○ 차량운영 절감 계획

- 승용차 등 3대 보유하여 전체배출량의 0.01%미만 차지

- 효율적 운행을 통한 탄소배출량 감축

○ 청사·사무공간 온실가스 절감계획

- 365일 생활 속 실천을 통하여 온실가스 절감 실시

- 계절별 피크시간대 냉·난방 가동자제, 사무실 적정온도 준수 및 중식시간 소등, 개인용 난방기 사용금지 등

○ 기타 감축노력

- 청사에너지 절약 홍보

- 방안: 정문 LED전광판을 이용 에너지절약 동참 안내

□ 연차별 투자계획 (소요예산)

<단위 : 백만원>

구 분		합 계	2015		2016	2017
			기 편성	추경 편성
소 계		2,090	890	-	1,200	-
설비,공정 개선	취수장 노후펌프 개량	2,080	880	-	1,200	-
	취수장 조명교체(LED)	10	10	-	-	-
차량 운영 절감	운행감축	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
청사에너지 절감	피크시간대 냉난방 자제	-	-	-	-	-
	중식시간 소등	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-