조치명령 대상 점검 확인서

(**********)

대 상 명	**********			확인일시	***********
소 재 지	****************	대표자	각세대	연락처	**************
명령번호	예방과-2182(2015.02.26.)			검사 구분	종합정밀점검 조치명령 확인점검

조치명령 내용	법적근거	기간	확인 결과	비고
기타설비 1동, 2동 옥탑 방화문 잠겨있고 열쇠가 7층세대에 보관되어 있는 상태 → 방화문 개방상태로 유지요함 (화재신호에 의한 자동개폐장치를 설치하거나 옥상출입문 직근에 열쇠보관함을 설치할 것)	소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제10조	2015. 03.09.	완비

붙임   조치명령완료 사진 1부.  끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	유승종		홍갑득		03/19 강신철
협조	이현주