문서번호	시설개선과-2541
결재일자	2015.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장
안영찬		03/20 신동호
협 조
	주무관			지양수

주경기장 옥내소화전 배관 동파 보고

2015.  3.   .

서울특별시체육시설관리사업소

(시설개선과)

주경기장 옥내소화전 배관 동파 보고

잠실주경기장 옥내소화전 설비중 1층 객석에 설치되어 있는 배관의 이음매가 동파로 인한 파손으로 소방안전관리에 어려움이 있어 이를 긴급히 수리하여 화재예방에 만전을 기하고자 함.

시설 현황

설비명	용 도	개소	용 량	설치년도	비 고
옥내소화전 설비	실내 화재 진압용	96	30hp	1984년
옥외소화전 설비	실외 화재 진압용	20	25hp	2012년

내 용

❍ 위 설비는 1984년도 설치후 장기간의 사용으로 배관연결 부위가 잦은 응력으로         약화되어 1층 객석쪽 노출배관이 동파로 파손되어 가동이 중단된 상태임

조치의견

❍ 파손부위 옥내소화전 배관 철거 및 설치 약10m

❍ 기타 연결부속 교체 약5개

❍ 배관보온 약10m

소요예산 : 약 1,900,000원(부가세 포함)

❍ 산출내역

- 재료비 400,000원, 인건비 800,000원, 장비임대료 400,000원, 비용 300,000

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리,

잠실종합운동장운영및유지관리, 일반운영비, 공공운영비

방 법

❍ 비용이 소액이므로 소방설비 전문업체에 의뢰 수리후 비용을 지급 하고자 함

첨 부 : 1. 관련사진 1부(아래). 끝.

수리대상 옥내소화전 배관