보    고    서

등록번호	시설관리과-7522

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	김환	채재일	03/20 나태산

명에 의하여 창신동 등 10개동 담당업무 수행중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

2015. 03. 20.

복 명 자 : 지방시설서기   김 환

1. 관련문서

연 번	관련문서	위 치	실정보고내용	비고
1	도우 100-114 (2013.05.13.)	동숭동 4-98	현장굴착한바 GSP, D=40mm관 으로써 관개량공사가 시급

2. 현 황

가. 위    치 : ************************

나. 관    종 : *************************

다. 굴착확인구경 : D=40mm 아연도강관(GSP)

3. 보고내용

가. ******************** 구간은 GIS상 1999/SSP/40mm로 부설되어있다고 표기되어 있으나, 확인굴착 결과 GSP 40mm로 확인됨 (횡단굴착 단면도 참조)

나. 주변 급수지역에 이물질 및 녹물출수가 우려되며 노후관으로 인한 누수발생 우려가 있어 상수도관 교체가 필용한 실정임

- 현장사진 및 GIS

전경 사진	G I S

4. 조치의견

가. 맑고 깨끗한 수돗물 공급하고 누수발생을 사전에 방지하기 위해 노후된 상수관을 아래와 같이 정비하고자 하며,

1) 위    치 : ******************

2) 공사개요 : ************************************

나. 해당 구간 도로굴착 승인후 『2014-1 창신동 등 10개동 상수도공사(장기계속단가

계약)』 업체에 작업지시하여 민원해소 및 주민급수에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 1. 현장실정보고서 1부.

2. 횡단굴착단면도 1부.

3. 공사위치도 1부.  끝.