문서번호	급수운영과-4751
결재일자	2015.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이정훈		03/20 최임봉
협 조
	주무관			공문수
	주무관			이승우
	주무관			박홍선
	주무관			이보민

계약심사전 설계 심사 결과보고 (한남IC~논현역간 배수관 정비공사)

2015.  3.

강남수도사업소

계약심사전 설계심사 의견서

❍ 공 사 명 : 한남IC~논현역간 배수관 정비공사

신청부서명	급수운영과
작 성 자	주무관 이정훈
심의일시	2015. 3. 18(수)

❍ 설계심사 위원회 의견

검토위원	소 속 / 성 명	검토 결과
위 원 장	급수운영과장 최임봉	- 충진 일위대가 적용 적정하나, 실시공시에 장비 및 시공현황을 정확하게 확인하여 필요시 실정보고 및 설계변경
위 원	급수운영과 공문수	- 퇴수관 공사에 따른 하수도관 공사 시에 공사후 하수도관 복구철저 공사현장에서 감독이 안전상 이탈방지압륜의 시공이 필요하다고 판단되면 적용 후 실정보고 조치
위 원	급수운영과 이승우	- 잔토운반시 설계내역에 적용된 운반차량을 반드시 사용할 수 있도록 공사착공전 시공사에게 지시하고 타운반차량 적용시에는 설계변경 철저
위 원	급수운영과 박홍선	- 제수변을 재사용하는 것이 아니므로 제수변 철거품은 삭제조치
위 원	급수운영과 이보민	- 이음부 토공의 되메우기는 기존토사가 아닌 환토로 적용하여야 함
위 원	서울시설공단 이경성	- 익일 재굴착 토공의 되메우기는 환토 미적용하고 굴착연장은 1m→2m로 변경필요 교통량이 많은 지역이므로 교통정리원을 1인에서 2인 배치로 변경

❍ 조치계획

위와 같이 위원회의 계약심사전 설계심사 검토의견을 설계내역에 반영하여 본청

계약심사과에 공사계약 심사요청서 제출하겠음

붙임 : 설계심사 사진 1부.