시  민

문서번호	시설관리과-3841
보존기간	년
결재일자	2015.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관	기전팀장	시설관리과장	북부수도사업소장
차경호	김충완	이계환	03/20 문윤기
협 조	시설관리과장		한명석
	주무관		김현돈
	주무관		이문성
	주무관		정희철
	주무관		배용우

미아가압장 안정적 급수공급을 위한

위기관리 조치계획 및 시설개선 검토 보고

2015. 3

북부수도사업소

(시설관리과)

미아가압장 안정적 급수공급을 위한

위기관리 조치계획 및 시설개선 검토 보고

미아가압장은 배수지 없이 1일 평균 13,500㎥ 직수로 공급하는 가압장 으로 사고 유형별 위기관리 조치계획 및 안정적 급수공급을 위한 시설개선사항을 보고 드림.

□ 현안사항

○ 미아가압장은 정전대비 전력설비는 이중화

구축 되었으나 정전 및 사고 발생에 따른

응급조치 지연 시 대형 단수사고가 발생

하는 구조적으로 취약한 시설임

○ 사고범위

- 단수지역 : 수유동, 미아1,2,5~8동

- 급수세대 : 18,500세대(55,580명) ⇨ 1일 사용량 : 13,500 ㎥

※ 공동주택(10단지) 11,314세대(일 사용량 7,380㎥) 제외 시 7,186세대 즉시 단수

□  위기관리 조치계획

○『기전분야』모터펌프 중지․정전 시 조치계획

- 1단계 : 정전 및 사고 발생 시 응급조치~펌프 정상운전 까지

① 운전중인 펌프 과열 중단 시 조치계획《별첨1》

② 한전 정전 시 조치계획《별첨2》

- 2단계 : 1단계 조치불가 및 비상상황 발생 시 까지

① 1단계 조치 후 펌프 정상운전 불가 시 조치계획《별첨3》

② 가압장 건물내 화재 발생 시 조치계획《위기관리 매뉴얼 유형 1》

③ 가압장 모터펌프실 침수 시 조치계획 《위기관리 매뉴얼 유형 2》

-  단계별 교육시행 : 1회/분기 (강사:기전팀장, 전기안전관리자)

○『비상급수운영』발령 시 업무 담당별 조치계획

- 현장출동, 단수작업, 복구작업, 단수홍보, 수계조절 밸브작업, 복구업체           지원요청, 급수차․페트병 지원, 시설복구 후 통수《위기관리 매뉴얼 유형 2》

- 단계별 실제상황 훈련 : 1회/분기 (강사:시설관리과장, 직반장)

□ 안정적 급수공급 시설개선 방안

○ 비상 발전기(200KW) 설치로 순간 단수에 따른 수돗물 적수 해소

(설치전)                             (설치후)

- 소요예산 : 60,000천원(발전기 32,000천원 기동반 및 부대시설 28,000천원)

- 효    과

․직결급수지역으로 전력설비 점검․정전 등 순간 단수에 따른 수돗물 적수 해소

․정전 및 사고 복구 지연 시 단수없이 안정적으로 급수공급 체계 구축

○ 공동주택 대형 저수조를 대형 배수지 용도로 활용

- 미아가압장은 1일 평균 13,500㎥공급하는 직결급수 지역이나             공동주택 대형저수조(10단지 20,271톤)에서 동시다발 담수 시 가압          물량 부족 현상은 표-1 같이 펌프가 1~3대 수시로 운전되고 인입            압력 저하(2.2㎏/㎠→1.4㎏㎠)로 이어저 펌프 효율저하 및 사고 발생          위험이 있음.

유량                                                                            압력

1대 운전

2대 운전

3대 운전

표-1 : 가압장 송수량 변화 곡선

- 가압장 급수구역 2,500톤 이상 공동주택 저수조(3개단지) 인입 계량기실          내 밸브를 전동화하여 과수요 시간대에 저수조 인입급수량을 조정함으로서          가압장 펌프운전 효율을 높이고자 함

※ 현재 배수지 용도과 같이 아파트 저수조를 활용하여 인입 유량 통제

․ 소요예산 : 75,000천원(전송반45,000천원, 전동밸브 30,000천원)

․ 저수조 조절용 전동밸브 설치 계통도

- 효    과

․ 예산투입 없이 대형 배수지 용도로 확보 가능

․ 펌프운전 조절기능 확보하여 사고예방 및 설비안정화

․ 대형 저수도 담수용량으로 사고대처 능력 강화

․ 하절기 최대부하 조절 및 펌프효율 증대로 전력요금 절약

※ 미아가압장 직결급수 공동주택 저수조 현황 : 10단지 20,271톤

○ 미아가압장 가압급수 지역 최소화 추진

- 가압급수구역 인입압력 조사 후 적정 수압 이상지역은 자연급수로 수계          전환하여 가압급수 지역 최소화 추진

□ 향후계획

○ 가압장 비상발전기 구매설치 운영                     --  ‘15. 6.30

○ 가압급수지역 압력조사 후 직결급수 구역 축소         --  ‘15. 6.30

○ 저수조 수위정보 연계 펌프조절 시스템(1개소) 우선 구축 --  ‘15. 6.30

붙 임 1. 기전분야 유형별 응급조치 요령 1식

2. 미아가압장 위기관리 매뉴얼 1식.   끝.