문서번호	기획관리과-2614
결재일자	2015.3.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
안재순		이강옥	03/23 이계헌
협조	정보자원운영과장		김영숙
	인터넷통신과장		김진하

청사 에너지진단 계획

2015. 3

서울특별시데이터센터

(기획관리과)

청사 에너지진단 계획

우리 센터 에너지사용시설에 대한 에너지의 이용실태와 손실요인을 파악하여 에너지이용 효율향상 개선방안을 제시받기 위한 에너지 진단을 실시하고자 함.

Ⅰ		진단개요

❍ 관련근거 : 에너지이용 합리화법 제32조 (에너지진단 등)

- 에너지다소비사업자(2,000toe/년 이상)는 5년주기로 에너지 진단을 받아야 함.

- 데이터센터 에너지사용량 : 2,366toe/13년, 2,226toe/14년

❍ 진단대상 : 서울특별시 데이터센터 청사 및 에너지사용시설

❍ 진단기간 : 2015. 3. 23 ~ 4. 30 (39일간)

❍ 진단방법 : 에너지진단전문기관(산업통상자원부장관 지정)에 의뢰

❍ 진단기관 : 서울특별시 상수도사업본부

❍ 진단비용 : 비예산

※ 외부 에너지진단 전문기관에 의뢰시 예상진단비용 : 12,822천원

❍ 진단절차

진단대상 안내	(전년도 8월말)	에너지관리공단
진단 의뢰	(진단주기 만료 1개월 전)	데이터센터
진단대상 선정 통보	(진단 실시 3일 전)	상수도사업본부
진단 실시	(8일간 이상 실시)	상수도사업본부
사후관리	(진단결과 종합분석)	에너지관리공단

Ⅱ		세부진단계획

❍ 진단대상 : 서울특별시 데이터센터 청사 및 에너지사용시설

- 위치 : 서울특별시 서초구 남부순환로 340길 49

- 규모 : 연면적 9,090㎡, 지하1층 지상4층

- 시설 : 붙임 “주요시설 현황” 참조

❍ 진단기간 : 2015. 3. 23 ~ 4. 30 (39일간)

- 사전조사 : 2015. 1. 28

- 현장진단 : 2015. 3. 23 ~ 4. 24 (기간중 8일간 이상)

- 분석 및 결과보고서 작성 : 2015. 4. 21 ~ 4. 30 (10일간)

❍ 진단내용

단 계	세 부 진 단 내 용
사전조사	- 에너지 이용시설 및 설비 관련 현황파악 - 에너지 사용형태 및 설비의 운용현황 파악 - 현장진단 일정, 각종 자료 및 진단 지원사항, 진단보고서 제출일자 등에 대한 상호협의 및 정보교환
현장진단	- 설비별 에너지 사용현황 상세 파악 - 에너지진단 세부계획 수립 - 측정장비에 의한 현장중심 진단 실시 - 에너지 운영시스템 점검 - 설비별 운전성능 및 운전상태 파악 - 에너지 손실요인 및 개선방안 도출 - 도출된 개선방안에 대한 투자경제성 분석 - 진단결과 도출된 개선방안에 대한 설명 - 에너지관리기준의 이행실태 확인
분석 및 보고서 작성	- 현장진단시 도출된 개선방안 상세 분석 - 적용가능 신기술 및 참고자료 수집 - 시설투자에 따른 기술적용사례 등 시장조사 - 진단보고서 작성 및 개선내용 평가 또는 감수 - 협의된 기간내 진단보고서 제출

❍ 진단인력

소 속	계	기계분야	전기분야	화공분야
상수도사업본부	8	3	4	1
자문위원	2	1	1

※ 진단인력은 전원 관련분야 자격소지자로 구성

❍ 기술자문위원

전문분야	성 명	소속 및 직책	학위 / 자격
에너지진단 (기계분야)	노광철	서울시립대 기계공학과 교수	기계공학 박사
	홍진관	가천대 기계공학과 교수	기계공학 박사
	변운섭	㈜우원엠엔이 부사장	기계공학 박사 공조냉동 기술사
	홍천화	㈜지여이엔씨 사장	공조냉동, 건축기계 소방설비 기술사
에너지진단 (전기분야)	김영태	에너지관리공단 진단팀장	에너지진단 전문가
	김철하	에너지관리공단 진단팀장	에너지진단 전문가

※ 진단 수행중 필요시 참여, 필요시 분야별 전문가 추가 지정

❍ 진단지원반 운영

- 구  성

분 야	소 속	성 명	비 고
연료∙열분야	기획예산과	안재순	총 괄
전기분야	인터넷통신과	류준영
정보자원분야	정보자원운영과	임연주	백오피스
	인터넷통신과	조동찬	프론트오피스

- 임  무 : 담당분야 진단 지원(현장안내 및 자료제공), 결과보고서 사전검토

Ⅲ		행정사항

❍ 진단장비 보관 및 진단보고서 작성 공간 제공

- 진단장비 보관 : 4층 문서고

- 진단보고서 작성 : 2층 스마트워크(진단기관에서 사용신청)

❍ 결과보고서 제출

- 제출기한 : 2015. 5. 10

- 보고서 내용 : 현장진단시 도출된 개선방안 분석, 적용가능 신기술 및 참고자료 수집, 시설투자에 따른 기술적용사례 등 시장조사

붙임 : 1. 주요시설 현황

2. 에너지진단의 범위 및 내용.  끝.

붙임 1		주요 시설현황

업체개요

사업자등록번호	214-83-00596	설립년도	1994
업체명	서울특별시데이터센터	대표자	이계헌
소재지	서울특별시 서초구 남부순환로 340길 49
전화번호	3470-1335	Fax번호	3470-1544
연가동시간	8,760	일가동시간	24
열관리자	안재순	전기안전관리자	류준영

에너지 사용현황

구분			전전년도 사용량	전년도		현재단가 (부가세제외)	비고
				사용량	에너지비(천원)
연료	휘발유	㎘	0.55	0.44	779	1,465/ℓ
	경 유	㎘	2.03	1.84	2,940	1,297/ℓ
	LNG	㎥	4,608	1,728	2,111	1,026
	소계	toe	7	4	5,830	1,457,500
전력		Mwh	10,256	9,663	1,131,610	117,108
		toe	2,359	2,222	1,131,610	509,275
에너지환산계		toe	2,366	2,226	1,137,440	510,979

전력수전현황

수전전압	22.9kV / 380V	수전설비용량	5,000 kVA
계약종별	일반용(을)고압A
최대수요전력	1,318 kW	역률	93%
변압기용량	5,000 kVA

월별 연료 및 전력 사용 실적(전/전전년도)

구분 월별	연료		전력
	LNG(㎥)	경유(㎘)	요금적용전력 [kW]	사용량 [kWh]	Peak [kW]	역률 [%]	전기요금 [천원]
1	302	0.195	1,500	862,812	1,318	94%	108,705
2	424	0.088	1,500	853,848	1,285	94%	105,240
3	379	0.265	1,500	764,712	1,253	93%	95,429
4	345	0.084	1,500	804,672	1,246	93%	82,936
5	49	0.233	1,500	780,012	1,163	93%	79,098
6	0	0.173	1,500	806,940	1,177	92%	86,472
7	0	0.162	1,500	794,628	1,210	92%	104,731
8	0	0.081	1,500	766,512	1,224	92%	101,296
9	0	0.077	1,500	811,116	1,163	92%	95,240
10	0	0.164	1,500	797,652	1,195	92%	80,255
11	1	0.244	1,500	823,356	1,184	93%	89,381
12	229	0.075	1,500	796,572	1,242	93%	103,757
합계	1,728	1.841		9,662,832			1,132,539
toe	1.8	1.66		2,222

에너지 원단위 현황

구분	단위	전년도	전전년도	비고
연료원단위	toe/㎡	0	0
전력원단위	toe/㎡	0.26	0.24

주요에너지설비현황

설비명	형식	용량	대수	설치 년도	용도	제작처	사용열원	에너지 사용비열[%]
가스보일러	온스히터	200Mcal/h	1	2007	온수용	한국미우라	LNG
전기보일러	축열식	500L	1	2007	온수용	㈜한진보일러	전기
전기보일러	축열식	450L	1	2007	온수용	한진상공	전기

전기사용 설비현황

가) 주요동력설비 현황

설비명	용량	대수	설치년도	용도	연간가동시간	비고
전산설비	0.55kW	1117	2009	정보서비스	8,760
항온항습기	25RT	7	2012	전산장비용	〃
항온항습기	30RT	6	2012	〃	〃
항온항습기	30RT	3	2007	〃	〃
항온항습기	30RT	1	2009	〃	〃
항온항습기	30RT	2	2013	〃	〃
항온항습기	25RT	2	2013	〃	〃
항온항습기	20RT	1	2014	〃	〃
항온항습기	30RT	2	2014	〃	〃
항온항습기	5RT	1	2004	〃	〃
EHP	8.68kW	73	2007	냉난방용	1,600
냉난방기	12.25kW	11	2003	〃	〃
급배기팬	1.5~5.5kW	10	2004	환기용
펌프	0.04~22kW	20	2004	송수용
엘리베이터	30	1	2003	승객화물용

나) 변압기 현황

전압[kV] (1차/2차)	용량 [kVA]	대수	설치 년도	용도	무부하손 [W]	부하손 [W]	형식
22.9KV/380V	1,000	1	2010	특고변압			몰드
22.9KV/380V	2,000	2	2010	특고변압			몰드

조명설비

구분	정격	설비 대수	사용 대수	구분	정격	설비 대수	사용 대수
수은등				전구식형광등	13W	435	435
저압나트륨등				직관식형광등	32W	1,659	1,659
고압나트륨등				메탈할라이드	250W	16	16
할로겐램프				기타	-	652	652

붙임 2		에너지진단의 범위 및 내용

구 분	진 단 범 위
건축물	- 구조체의 열관류율 및 건물 냉∙난방부하 산출 - 각 구획 구성의 적정성 - 열원시설 적정용량
난방 및 급탕설비	- 보일러 등 열전환시설의 관리상태 및 성능시험 - 급수, 연료공급 및 연소 계통 관리 - 열전환 방식 및 계통 - 배관시설의 시스템 및 보온상태 - 급탕시설 등 열교환시설의 효율향상 방안 - 급탕부하 신∙재생시스템 적용방안
냉방 및 공조설비	- 냉방기기 성적계수 및 성능시험 - 설계사양 및 실부하 비교 분석 - 환기설비 부하 측정 - 냉방설비 운전관리 및 가동상태 분석
수배전설비	- 수변전설비 통합관리 - 배전설비 운전관리 - 최대수요 및 역률 분석
동력설비, 조명설비 및 기타	- 동력시설의 적정용량 및 이용실태 개선 - 램프, 안정기, 반사갓 등 조명시설 개선 - 승강기 등 운행방식 합리화 - 각종 절전장치의 적용 가능여부 - 폐열회수, 재활용 등 신∙재생시스템 적용방안 - 에너지시스템 합리화 방안 - 중장기 에너지절약 대책 수립