문서번호	슬러지재활용과-584
결재일자	2015.3.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	난지물재생센터소장
김광모		김웅남	03/23 가길현
협 조
	관리과장			이재성
	물재생과장			김일운
	주무관			우배용

‘

2015년 전력절감 추진계획

2015. 3

난지물재생센터

(슬러지재활용과)

2015년 전력절감 추진계획

2015년 우리센터 실현가능한 전력절감 추진계획을 수립하여 에너지절감에 기여하고자 함.    『‘15년 전력절감 목표율 : 2%』

1		추진 근거

□ 물재생시설과-3325(‘15.3.12) 「’15년 물재생센터 전력절감 추진 계획 및 실적 제출」

2		2014년 추진 실적

□ 추진기간 : 2014.1.1 ~ 2014.12.31

□ 실적내역 : 사용예상량 대비 2.6% 절감(목표율 2%)

(단위 : MWh)

구 분	추 진 계 획		추 진 실 적
	①사용예상량	절감목표량 (①×2%)	②사용량	③절감량 (①-②)	절감율(%) (③÷①×100)
본처리장 (유입펌프장 포함)	66,383	1,327	64,633	1,750	2.6

□ 절감내용(1,750MWh)

❍ 송풍기(310kW), 반송펌프(22kW×20대) 탄력적 운영(1,527MWh)

❍ 냉·난방기 및 조명설비 불요불급한 전원 차단(208MWh)

❍ 모터펌프 교체시 고효율 제품으로 교체 등(15MWh)

□ 실태 및 문제점

❍ 슬러지건조시설, 총인설비 등 고도처리시설 증설에 따른 전력 소비 증가, 장비 노후화로 전력 사용 효율 저하

❍ 전력 수급위기 완화로 한전 주간예고 수요조정제도 실적 저조

- ‘13년 : 42,465KWh, ‘14년 : 실적 없음

❍ 전력절감 목표량 달성을 위해서는 센터 전력비의 절반을 차지하는 송풍기의 인위적인 가동 중지가 불가피한데, 생물반응조 공법전환 운전(MLE→A2O) 및 수질개선을 위해 송풍기 가동시간이 오히려 증가되는 실정임.

※ 송풍기 전력사용 현황

(단위 : MWh)

구 분	①2013년	②2014년	③증가량 (②-①)	④증가율(%) (③/①×100)	비고
송풍기	28,508	32,198	3,690	13

3		2015년 추진 계획

□ 추진기간 : 2015.1.1 ~ 2015.12.31

□ 추진목표 : 전력 사용예상량의 2%

(단위 : MWh)

구 분	①사용예상량	②절감목표량 (①×2%)	비고 (‘15년 전력증감량)
본처리장 (유입펌프장 포함)	68,239	1,365	3,606

※ 연도별 전력절감 목표량 : ‘12년 2%, ‘13년 3%, ‘14년 2%

※ ‘15년 전력증가 내역 : 농축기 2대(탈수기동), 반송펌프 6대, 송풍기 추가가동 1대

❍ 전력절감을 위하여 노후 송풍기, 모터펌프 등의 고압 대용량 기기의 인위적인 가동 중단이 빈번할 경우 사고 및 기기 손상 위험이 있으므로, 방류수질 준수 및 물재생시설 운영에 지장이 없도록 실현가능한 적정 목표율 설정(2%)

□ 절감계획(1,365MWh)

❍ 교체 주기 도래한 노후 장비는 ‘기전시설 개보수 5개년 계획’에 의거 고효율 장비로 교체(65MWh)

- 유입 모터펌프 550kW×1대

❍ 센터 내 조명 순차적으로 LED로 교체(88MWh)

- 메탈 250W → LED 120W(29등), 형광등 32W×2 → LED 40W(152등), 20W(101등)

❍ 냉·난방기 및 조명설비 등 불요불급한 전기설비 가동 조정(316MWh)

❍ 한전에서 시행하는 전력수요관리제도 적극 동참(50MWh)

❍ 피크전력 경보시스템을 통해 전력피크 기준치 도달시 수질에 영향이 미미한 전력사용 부하시설물 단시간 전원 차단(846MWh)

구분	부하설비명	용량(kW)	수량(대)	절감 예상량
슬러지1처리장(농축조)	저류조 교반기	15	2	30
슬러지1처리장(소화조)	가스교반 송풍기	55	4	220
슬러지2처리장(농축조)	저류조 교반기	15	3	46
슬러지2처리장(소화조)	가스교반 송풍기	55	2	110
포기조	내부 반송펌프	22	20	440
합 계				846

4		행정사항

□ ‘15년 전력절감 추진계획 및 1분기 추진실적 물재생시설과 제출.  끝.