문서번호	시설개선과-2599
결재일자	2015.3.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장
안영찬		03/23 신동호
협 조
	주무관			지양수

잠실주경기장 자동화재탐지설비 고장 보고

2015. 03.  .

서울특별시체육시설관리사업소

(시설개선과)

자동화재탐지설비 고장 보고

잠실주경기장 지하철 감리단이 사용하고 있는 “라”구역 자탐설비인 화재감지기가 누수 및 부식으로 오작동 되어 시설물관리에 어려움이 있어 이를 조속히 보수하여 화재예방에 만전을 기하고자 함.

■ 설비현황

설비명	용 도	대수	규 격	감지기수	비 고
자동화재탐지설비	주경기장 화재 탐지	1	R형, 1,000회로	630개

■ 고장내용

❍ 위 자동화재탐지 설비는 20년 이상 장기간 사용으로 일부 선로 및 유니트가 누수        및 부식으로 오작동 되어 화재 감시에 어려움이 있고, “라”구역 감지기 약 30개소        가 작동불량 상태임.

■ 조치의견

❍ 감지기 교체 약 30개소, 감지기선로 교체 약 1,600m

❍ 옥내소화전 단자대 교체 1개소, 옥내소화전 간선 교체 약 1,400m

■ 소요예산

❍ 약 1,700만원(부가가체세 별도)

❍ 산출내역

- 재료비 : 약 400만원, 노무비 : 약 900만원

- 기타 제경비 : 약 300만원

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리,

잠실종합운동장운영및유지관리, 일반운영비, 공공운영비

■ 시행방법

❍ 보수 비용이 소액이므로 소방설비 전문공사업체에 의뢰 수의계약으로 시행코자 함.

❍ 대상업체 : ㈜유강이엔씨

첨 부 : 1. 관련사진 1부(아래). 끝.

	정비 대상 구역
	누수로 인한 부식 단자대