문서번호	슬러지재활용과-586
결재일자	2015.3.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	슬러지재활용과장
황영주		우배용	03/23 김웅남
협 조
	주무관			홍징의

2처리장 협잡물처리기1.2호 고장 보고

2015. 3

서울특별시 난지물재생센터

(슬러지재활용과)

2처리장 협잡물처리기1.2호 고장보고

현 황

처리장	장비명	용도	규격	설치년도	비고
2처리장	협잡물처리기	생슬러지에포함된이물질제거	350㎥/hr	2007

점검개요

❍ 점검일시 : 2015.3.18.  ~ 3.19

❍ 점 검 자 : 기계운영6급 황영주.전문업체1명

❍ 점검대상 : 슬러지2처리장 협잡물처리기1.2호

❍ 점검내용 : 래이크.스크레퍼.드럼.베어링 가동상태

점검결과

❍ 슬러지2처리장의 협잡물처리기가 장기간 사용으로 주요부품중 슬러지제거에 필요한 레이크가 심하게 손상되고 회전축베어링 및 내․외부 철판이 부식되어 슬러지가 외부로 유출되고 있으며, 협잡물이 농축조로 유입되어 후속 공정에 차질을 초래하고 있으므로 조속한 정비가 필요 함.

보고자의견

❍ 전문업체에 의뢰 수리 요함

따로붙임: 고장사진 1부