문서번호	미생물검사과-409
결재일자	2015.3.23.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
김유나	이수원	03/23 김복순

세균실험실 무균실 공조시스템 고장발생 및 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

무균실 공조시스템 고장발생 및 수리계획 보고

세균실험실내의 무균실 공조시스템 부품 노후 및 고장으로 수리가

발생하여 다음과 같이 보고하고 처리하고자 합니다.

2015. 3. 20.

보고자 : 주무관  김 유 나

■ 장비명 : 세균실험실내 무균실 공조시스템 (2007.12.13. 준공)

■ 수리이력

연번	일자	고장사유	수리이력
1	2009. 6	전기히터 등 고장	전기히터, 가습기, 필터 등 교체
2	2010. 9	유지관리 점검	청정도 등 점검
3	2011. 2	공조기 FAN 벨트 노후 등	HEPA 필터, FAN 벨트, 스위치 교체
4	2011. 7	무균실 온도조절 불능 및 냉매가스 소실	냉매, 질소, 드라이어 및 냉동유 교체
5	2013. 2	공조기 FAN 벨트 노후 등	HEPA 필터, FAN 벨트, 가습기 등 교체
6	2014. 6	공조기 FAN 벨트 노후 등	HEPA 필터, FAN 벨트, 가습기 등 교체

■ 고장 내역 (*** 점검 결과, ‘15. 03. 17.)

○ 공조기 FAN 벨트 노후

○ 냉매가스 소실로 인한 무균실 온도조절 불능

○ 공조기 필터 오염에 의한 냄새 발생

○ 가습 부품 노후로 인한 작동 불가

■ 수리 소요예산 : 2,981,000원(부가세 포함)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

■ 담당자 의견

○ 공조시스템의 신속한 수리로 미생물 분석업무에 차질이 없도록 하고자 함.

■ 첨부서류  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각 1부.  끝.