함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	북부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	쌍문4 및 도봉증압 펌프용량 검토결과 통보

1. 북부수도 시설관리과-3272(2015.03.11.)호과 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 요청하신 쌍문4 및 도봉증압 펌프용량 검토결과를 다음과 같이 통보하오니 시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 쌍문4증압

구 분	현 재	사업소 검토	본부 검토	비 고
용량(Hp)	40	40	30
유량(㎥/min)	2.5	1.9	2.2
양정(m)	35	44	35
수량(대)	2(예비1)	2(예비1)	2(예비1)

나. 도봉증압

구 분	현 재	사업소 검토	본부 검토	비 고
용량(Hp)	20	25	25
유량(㎥/min)	1.2	1.2	1.7
양정(m)	41	44	36
수량(대)	2(예비1)	2(예비1)	2(예비1)

붙임 : 1) 펌프 용량검토 보고서 1부.

2) 용량 세부산출내역 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	정선교		시설관리과장	03/24 한명석
협조자
시행	시설관리과-2039	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5874	/전송		/		/	대시민공개