문서번호	건축부-3325
결재일자	2015.3.24.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		건축관리과장	건축부장
현승주		곽동호	03/24 김우성
협조

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 설계변경자문 소위원회 지적사항 조치결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

도시기반시설본부

(건축부)

「서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 건축분야」

설계변경자문 소위원회 지적사항 조치결과 보고

「서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업」총인처리시설 설치공사와 관련 책임건설사업관리기술자[㈜도화엔지니어링]로부터 제출된 설계변경자문 소위원회 자문(결정)결과 지적사항에 대한 조치결과 보고

1		검토근거

○ 건축부-1036호(‘15.01.28.) : 설계변경자문 소위원회 자문(결정)내용 알림

○ 도화(서남)2015-058호(‘15.03.20.) : 설계변경자문 소위원회 자문(결정) 결과 보고(건축)

2		검토보고 내용

○ 검토보고 사유

- 설계변경자문 소위원회 자문(결정) 결과 재료비․노무비 등 누락된 단가 반영, 일위대가의 품셈 적용 오류 수정, 전기실 천창 설치부분에 대한 구조검토 등에 대한 지적사항 조치결과 보고서가 책임건설사업관리기술자(주, 도화엔지니어링)로부터 제출됨

○ 설계변경자문 소위원회 자문(결정) 결과 지적사항 조치 내용 : 붙임 참조

3		건설사업관리기술자 검토의견

○ 설계변경 소위원회 자문(결정) 지적사항 수용

- 재료비․노무비 관련 일부 누락된 부분 수정 적용 및 물량 감소 반영

☞ 블록보강쌓기의 재료비 등 누락부분 수정(블록메쉬, 보강근, 스트롱앙카설치)

☞ 블록보강쌓기 물량 감소하여 수정

☞ 수밀코킹의 신규 노무비 누락부분 수정

- 표준품셈 관련 개정된 기준 적용 및 오류 수정

☞ 2014년 표준품셈 변경 적용

- 자재단가조사에 참고한 물가지 사본 첨부(발행년월 표시 포함)

☞ 참고한 물가지(2014년 11월) 사본 첨부

- 전기실 상부 천창 설치부분 구조검토 및 안전성 확보

☞ 구조기준 검토 결과 횡력에 대한 안정성 확보를 위해 앵커볼트 2개소 추가 적용

- 채광창의 기울기가 너무 완만하여 적설 시 붕괴위험이 예상됨에 따른 추가 검토

☞ 구조기준 검토 결과 안정성 확보에 문제없으나 기울기를 1/3로 조정함

○ 공사비 증감액

대상공사	분야	자문요청액	심의결과조정액	조정 후 증감액
서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업	총인처리시설 설치공사(건축)	금144,500천원	금144,500천원	-

※ 설계변경 유형 : 정책․계획 등 사업계획 변경, 제도․기준 변경

4		처리의견

○ 책임건설사업관리기술자(주, 도화엔지니어링)의 검토의견과 같이 설계변경 자문(결정) 결과 지적사항 조치이행 등 보고사항이 적정하므로 동 내용을 승인처리하고, 향후 설계변경토록 책임건설사업관리기술자(주, 도화엔지니어링)에게 통보하고자 함

붙임  1. 설계변경자문 소위원회 자문(결정) 결과 보고 1부.

2. 첨부자료 각 1부.  끝.