문서번호	시설개선과-2631
결재일자	2015.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
김기탁		03/24 신동호
협 조
	주무관		박관현

2015년 해빙기 대비

전기·통신분야 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

시설개선과

(시설총괄반)

2015년 해빙기 대비

전기․통신분야 안전점검 결과보고

○점검대상 : 잠실주경기장, 잠실야구장, 실내체육관, 제1,2수영장,     효창운동장, 구의야구공원

○점검기간 : 2015.03.09. ~ 2015.03.20.

○점검결과

점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항	비 고
공동구 특고압 케이블, 수.배전설비 및 공원등 점등상태 이상여부	이상없음	-
전기 냉방설비 및 전원 등 이상여부	- 이상없음	-
분전반, 조명등 등 이상여부	- 제1수영장 LED투광등 안정기 고장으로 인한 부점등(9개)	안정기 교체 예정 (3월말 완료예정)
통신케이블 및 교환설비, 음향 및 전광판설비 등 이상여부	- 종합운동장 남문 통신관로 파손으로 인한 누수	파손 부위 방수 처리
입주단체, 업소 전열기 및 콘센트, 코드선 등 안전상태	- 이상없음	-
기타사항	이상없음	-

2015. 03. 23.

점 검 자 : 공업6급  박 관 현 (인)

공업7급  진 종 구 (인)

공업7급  김 기 탁 (인)

통신9급  노 성 민 (인)