문서번호	슬러지재활용과-603
결재일자	2015.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	난지물재생센터소장
홍징의		김웅남	03/24 가길현
협조
	주무관		우배용

2처리장 협잡물처리기 정비 계획 보고

2015. 3.

난지물재생센터

2처리장 협잡물처리기 정비 계획

슬러지2처리장 농축조 전단에 설치 운영중인 협잡물처리기가 장기간 사용에 따른 설비의 노후화로, 생슬러지에 포함된 협잡물이 농축조로 유입되어 농축조 운영에 심각한 지장을 초래하므로 조속히 정비코자 함.

□ 관련근거

○ 슬러지재활용과-586(‘15.3.23)고장보고서와 관련임.

□설치현황

처리장별	명칭	위치	규격	수량(대)	제작사	설치년도
농축조 (2처리장)	협잡물제거기	농축조전	350㎥/hr	2	원진기계	2007

※ 협잡물처리기 용도 : 유입하수중 생슬러지를 처리하며 물,이물질 분리 및 제거와                    최초침전지 스컴 부유물 제거

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2015.3.23 ~ 3.24

○ 점검대상 : 슬러지2처리장 협잡물제거기(2대)

○ 점 검 자 : 공업7급 홍징의, 공업6급 황영주, 전문업체(2명)

○ 점검내용 : 협잡물제거기 주요부품 마모상태 확인

□ 점검결과

○ 장기간 사용으로 협잡물처리기 내부 철판이 유해가스로 인한 부식으로 마모가       심하고, 다량의 스컴 및 협잡물이 농축조로 유입되고 있음

○ 고장난 협잡물처리기 분해수리(Overhaul) 요함

□ 조치의견

○ 점검결과 슬러지2처리장 농축조에 부속된 협잡물처리기 2대가 주요부품인 레이크 및드럼스크린, 실린더가 마모되어 생슬러지에 포함된 협잡물을 원활하게 제거치 못하여농축조 유지관리에 어려움이 있으므로, 협잡물제거기 전문업체에 의뢰하여 조속히 수리코자 함.

□ 추진계획

○ 소요예산 : 1,730천원(부가세 포함)

○ 계약방법 : 수의계약 (소액)

- 소요예산이 2,000만원 미만인 소액이므로, 우리센터 협잡물처리기 분해수리 실적이 있는 업체이며, 저렴한 견적가를 제출한 아래의 업체와 수의계약 하여 조속히 정비 하고자 함(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 제1항 제5호).

○ 대상업체

- ㈜태광이엔지  대표 : 안영순   ☎031)905-2257

경기도 고양시 일산구 장항동 602-22

○ 예산과목  : 물재생센터운영,물재생시설운영,난지물재생센터운영,공공운영비

따로붙임 :  고장보고서(고장사진) 1부. 끝.