통수전 수질검사결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	최동원	03/24 정의석

급수운영과-4844(2015.03.24.)호로 의뢰한 『경원산 월계~녹천간 철도이설 지장 상수도관 이설공사』와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.   03.  24

보고자  환경8급  박 순 덕

북부수도사업소장  귀하

□ 공 사 명 : 경원선 월계~녹천간 철도이설 지장 상수도관 이설공사

□ 공사개요 : D=1,650~2,200mm, L=296m

□ 출 장 자 : 화공7급 박희준, 환경8급 박순덕

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사일시	대상	검사위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	2015.03.24. (15:00~15:20)	월계동 674 D=2,200mm	월계동 674(퇴수변)	0.09NTU	0.22mg/L	적합
			월계동 674 D=1,650mm

□ 보고자 의견

- 경원선 월계~녹천관 이설에 따른 통수전 수질검사를 위한 별도의 채수구가 없어 임시설치한 퇴수변(D=2,200mm, D=1,650mm 통합퇴수변)에서 채수하였으며,

- 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하여 통수 조치하고, 검사결과를 해당부서에 통보코자 함.    끝.