함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년 『강관 비파괴시험』검사 업무처리지침 알림

1. 본부 시설과-1467(’15.3.4.)호와 관련된 내용입니다.

2. 우리본부 및 사업소 시행 상수도관 부설공사에 사용되는 강관자재의 공장 용접부의 불량품이 많이 발생되어 1998.7월부터 품질확보를 위한 방사선투과검사(RT)를 시행 하였습니다.

3. 그러나, 최근 ‘원자력안전법령’ 개정으로 인하여 현장에서 방사선투과검사(RT)가 불가하여 강관(관급 및 사급) 공장용접부에 대한 품질관리 개선방안으로『강관 비파괴시험』검사 업무처리지침을 붙임과 같이 개정하였기에 알려드리오니 업무처리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 업무처리지침 주요 개정내용

구분	변 경 전	변 경 후	비고
검사기준	◽직 관 : 방사선투과시험(RT) ◽이형관 : 방사선투과시험(RT)	◽직 관 : 방사선투과시험(RT) 또는 초음파탐상시험(UT) ◽이형관 : 방사선투과시험(RT)	검사 방법 : RT시험을 권장
검사위치	공사현장	강관 제조사(납품회사)	RT검사 : RT- Room에서 시험
검사시기	피복이 완료된 완성제품 검사	◽직 관 : 원관(나관) ◽이형관 : 피복이 완료된 완성제품	검수기준원칙: 입회 검수
시험비용	본부 비파괴검사 용역에서 납부	◽시험비 : 공사비 설계내역에 포함 ◽판독비 : 본부 용역 부담	원인자 공사 : 신청자 부담

붙임 :  비파괴시험 검사 업무처리지침 1부(서식포함).끝.

2015년 비파괴시험 검사업무처리지침은 서울시행정포털 홈페이지(정보공유>상수도사업본부>업무지침)에서 확인 가능함.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수1-39(전체)
주무관	최이영		시설과장	김인규		시설안전부장	03/24 강신재
협조자
시행	시설과-1978	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1496	/전송	02-3146-1529	/	eiyoung@seoul.go.kr	/	부분공개(6)