문서번호	기전과-2846
결재일자	2015.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	북부도로사업소장
문석기		이영목	03/24 이승진
협조

방학지하차도 외 2개소

노후 배수펌프 제작구매설치

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 03.

북부도로사업소

(기 전 과)

방학지하차도 외 2개소

노후 배수펌프 제작구매설치

우리사업소에서 유지관리 하고있는 방학지하차도 외 2개소(하계, 월계1) 배수펌프가 내구연한이 경과되고, 노후화 되었기에 교체하여 수방대비 및 지하차도 유지관리에 만전을 기하고자 함.

１

시설현황

배수용 수중펌프현황

구 분	용량 (HP)	수량 (대)	설치 년도	양정 (M)	토출량 (㎥/min)	토출관 구경	교체 대수	비고
방학지하차도	20	3	2002×2 2008×1	15	3.0	150	2	20HP×2대
하계지하차도	20	3	2001×1 2014×2	20	2.5	150	1	20HP×1대
월계1지하차도	50	4	2001×1 2008×2 2014×1	22	6.5	250	1	50HP×1대

교체사유

배수펌프 내구년한(11년) 경과로 노후화되어 배수효율 저하

역류방지용 체크밸브가 사용빈도가 높아 수격현상에 의한 소음 발생

방학, 하계 펌프실내 배수배관이 부식되어 배관 및 부속 교체 필요

2

배수펌프 교체계획

주요 추진내용

방학지하차도 : 배수펌프 2대 교체 (20HP, 토출량 3.0㎥, 양정 15m)

- 기존 설치된 배수펌프 용량과 동일하게 설치

- 펌프실내 부식된 배관 교체 및 체크밸브, 후렉시블죠인트 등 교체

하계지하차도 : 배수펌프 1대 교체 (20HP ,토출량 2.5㎥, 양정 20m)

- 기존 설치된 배수펌프 용량과 동일하게 설치

- 펌프실내 부식된 배관 교체 및 체크밸브, 버터플라이밸브 등 교체

월계1지하차도 : 배수펌프 1대 교체 (50마력, 토출량 6.5㎥, 양정 22m)

- 기존설치 된 배수펌프 용량과 동일하게 설치

구매방법

교체 방법 : 조달구매 (조달우수제품 우선구매)

교체 기간 : 계약일로부터 45일

소요예산

소요예산 : 63백만원

예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물일상

유지보수, 시설비

※ 철거 배수펌프는 탈착식으로 사업소 내 타용도 사용이 불가능하여   발주 시 고재 및 불용처리

3

행정사항

‘14. 3월 설계 및 예산재배정 의뢰

‘14. 3월 구매발주 및 계약

‘14. 6월 납품 및 설치(시운전 포함). 끝.