문서번호	기전과-2413
결재일자	2015.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
김현기		김대진	03/24 송상영
협조

「2015년 해빙기 대비」

지하차도 및 터널 기전시설물 점검․ 정비 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 03

동부도로사업소

(기 전 과)

「2015년 해빙기 대비」

지하차도 및 터널 기전시설물 점검․ 정비 결과보고

2015년 해빙기를 대비 도로기전시설물에 대한 안전점검 및 정비

실시 결과를 보고 드림.

□ 지하차도 및 터널 기전시설물 현황

구분	시설물	배전반	배수펌프	비 상 발전기	CCTV (개소)	소화기 (개소)	인터폰 / 비상벨	비고
계	10개소	35면	19대	5대	73대 (59)	154개 (111)	6/10개소
지하차도	5	9	12	4	18(14)	28(25)	-/6
헌릉로연결도로 지하차도	3	23	7	1	25(25)	80(40)
터 널	2	3			30(20)	46(46)	6/10

□ 점검 및 정비기간 : 2015. 03. 09 ~ 03. 20

□ 점검방법

○ 수방시설 : 전문업체와 합동 정밀점검

- 배수펌프, 비상발전기, 배수펌프 제어반

○ 그 외 시설 : 보수반(7명) 자체점검

□ 주요점검내용

○ 배수펌프 동작상태

○ 배수펌프 제어반등 수배전반 기기 및 차단기 동작상태

○ 비상발전기 작동 상태

○ 조명시설 점등 및 등기구 상태

○ 감시시설(원격제어시스템, CCTV, 비상벨, 인터폰) 작동상태

□ 점검․정비결과

연번	시설명	점검사항	조치결과(계획)
1	송파지하차도	발전기 가동시간 적산계 보수	조치완료
		CCTV 컨넥터 교체	조치완료
2	천호지하차도	집수정투광기 부점등보수	램프, 안정기 각1개 교체
3	일원터널	CCTV 고장(하행3, 상행4번)	전문업체 의뢰 보수 (2015.4.3)

□ 행정사항

○ 기전시설물 점검· 정비결과 보고(도로시설과)

붙임 : 점검결과표(지하차도․터널) 1부. 끝.