문서번호	물재생시설과-3954
결재일자	2015.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
전경조		정훈모	03/24 이철해
협 조
	물재생시설팀장			천정남
	물재생기전팀장			황철호
	위탁관리팀장			이용운
	오폐수관리팀장			김윤수

2014년 물재생센터 운영현황

2015.3.24.(화)

물순환기획관

(물재생시설과)

2014년 물재생센터 운영현황

	< 목 차 >
Ⅰ	하수처리 유입량 및 가동률	1
Ⅱ	유입수질 및 방류수 수질관리	5
Ⅲ	소화가스 생산 및 활용	8
Ⅳ	하수슬러지 발생 및 처리	11
Ⅴ	음폐수, 분뇨, 침출수 처리	14
Ⅵ	전력․도시가스 사용량	16

Ⅰ		하수유입량 및 가동률

시설용량

(만㎥/일)

구 분	계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량	498	159	86	90	163
(고시일)	-	(`14.5.8)	(`13.9.26)	(`13.9.26)	(`14.5.8)
운영용량 (`14년)	437	134	86	90	127

중랑 : 시설용량 159만㎥/일 → 운영용량 134만㎥/일

▸ 고도처리 및 현대화사업(`09.2~`16.12)관련

․#1처리장 시설현대화 공사 25만㎥/일 진행 중

▸ `14.5.8 시설용량 변경 고시 : 171만 → 159만㎥/일

․#2,#3,#4처리장 A2O, MLE 도입 : 12만㎥/일 축소

서남 : 시설용량 163만㎥/일 → 운영용량 127만㎥/일

▸ 고도처리 및 현대화사업(`09.11~`18.12) 관련

․시설현대화 공사 36만㎥/일 진행 중

▸ `14.5.8 시설용량 변경 고시 : 200만 → 163만㎥/일

․시설현대화 관련 37만㎥/일 축소

물재생센터 하수처리공법

구분	시설용량 (최초가동)	처리공법
		표준활성슬러지	A2O	MLE	시설현대화
합계	498[만㎥/일]	22	132	283	61
중랑	159	10	46	78	25(생물여과)
	(`76.9)	`97.12	`07.10	`14. 5.	공사중
난지	86		86
	(`87.6)		`14. 2(가변형)
탄천	90		-	90
	(`87.12)		-	`12.12
서남	163	12	-	115	36(4stageBNR)
	(`87.3)	`95. 6	-	`14. 5	공사중

유입량 및 가동률

2014년 하수유입량은 1일 평균 407만㎥이며, 가동률은 81.8% 수준임

▸ 시설용량 498만㎥/일(중랑 159, 난지 86, 탄천 90, 서남 163) 대비 81.8%

▸ 운영용량 437만㎥/일(중랑 134, 난지 86, 탄천 90, 서남 127) 대비 93.1%

(단위 : 만㎥/일)

구 분		계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
하수유입량		407.3	127.5	53.3	74.3	152.2
가동률	시설용량 대비	81.8%	80.2%	61.9%	82.6%	93.4%
	운영용량 대비	93.2%	95.1%	61.9%	82.6%	119.8%

전년대비 증감

2013년에 비해 1일 평균 26만㎥ 감소하였음

▸ 서남 –13.3만㎥> 중랑 –5.2만㎥> 난지 –3.9만㎥ > 탄천 –3.6만㎥ 순으로 감소

구 분		계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
유입량 (만㎥/일)	`13년	433.3	132.7	57.2	77.9	165.5
	`14년	407.3	127.5	53.3	74.3	152.2
	증 감	-26.0	-5.2	-3.9	-3.6	-13.3
가동률 (%)	`13년	91.2	99.0	66.5	86.6	100.3
	`14년	93.2	95.1	61.9	82.6	119.8
	증 감	2.0%p	-3.9%p	-4.6%p	-4.0%p	19.5%p

월별 유입량

2014년 월별 유입량은 7월이 가장 많고, 2월이 가장 적음

▸ 7월 : 월간 강수량 208mm로 연간 강수량 809mm의 26% 차지

▸ 2월 : 강우량은 16.2mm 이나 유입량은 연중 가장 적음

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분		평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
강수량		-	13.0	16.2	7.2	31.0	63.0	98.1	207.9	172.8	88.1	52.2	41.5	17.9
유입량	계	407.2	380.5	379.5	383.8	394.4	400.7	432.7	451.0	449.7	428.6	409.0	408.3	393.1
	중랑	127.5	122.8	116.7	120.0	122.3	125.3	136.8	146.0	139.6	139.4	130.6	134.8	123.5
	난지	53.3	49.4	48.6	48.5	49.9	51.7	56.8	60.5	61.7	57.8	52.8	51.8	49.4
	탄천	74.3	70.9	69.4	70.7	73.6	74.4	79.4	78.2	80.7	75.7	73.7	73.1	71.6
	서남	152.2	145.7	144.8	144.6	148.5	149.3	159.8	166.3	167.7	155.9	151.9	148.6	148.6

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

전년 대비 유입량 감소이유

연간 강수량 809mm로 2013년 1,383mm대비 41% 감소

(단위 : mm)

구분	연간	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
`13년	1,383	22.1	74.1	27.3	50.6	132.0	28.3	676.2	148.6	138.5	14.0	46.9	24.7
`14년	808.9	13.0	16.2	7.2	31.0	63.0	98.1	207.9	172.8	88.1	52.2	41.5	17.9
증감	-574	-9	-58	-20	-20	-69	70	-468	24	-50	38	-5	-7

월별 강수량

▸ 전년도에 비해 3개월(6, 8, 10월)은 늘었고, 나머지는 감소

(단위 : mm)

유역인구 대비 하수유입량

평균 380[ℓ/명․일] : 서남 433> 탄천 377> 중랑 350> 난지 333

※ 서남센터 유입량 : 평균 대비 14% 초과

구분		합계	중랑	난지	탄천	서남
단위 유입량	(ℓ/인․일)	380	350	333	377	433
하수량	(천㎥/일)	4,073	1,275	533	743	1,522
인구수	(천명)	10,725	3,641	1,599	1,973	3,512

Ⅱ		유입수질 및 방류수질

유입수

전년 대비 수질변화

(단위 : mg/L, 총대장균군수 : 개/㎖)

항 목 구 분		BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
`13년	중 랑	152.8	78.0	100.8	36.4	3.6	80,690
	난 지	128.3	66.6	93.0	34.6	3.4	123,365
	탄 천	132.9	67.0	116.4	34.2	3.5	154,888
	서 남	121.7	63.5	114.4	30.6	3.3	158,720
`14년	중 랑	163.3	83.7	109.4	42.1	3.8	108,452
	난 지	148.3	64.3	111.5	37.4	3.9	158,815
	탄 천	122.9	65.2	123.5	34.2	3.6	142,008
	서 남	126.5	65.7	114.7	33.3	3.6	148,226

▸ 중랑 : 6개 항목 증가

․BOD(10.5mg/L), SS(8.6mg/L), 대장균군(2만7천개/mL), COD(5.7mg/L), 총질소(5.7mg/L), 총인(0.2mg/L) 등 6항목 모두 증가하였음

▸ 난지 : 5개 항목 증가, COD 감소

․BOD(20mg/L), SS(18.5mg/L), 대장균군(3만5천개/mL),   총질소(2.8mg/L), 총인(0.5mg/L) 등 5개 항목은 증가하고 COD(-2.3mg/L)는 약간 낮아졌음

▸ 탄천 : 2개 항목 증가, 3개 항목 감소, 총질소 변화 없음

․SS(7.1mg/L), 총인(0.1mg/L)은 증가하고 BOD(10mg/L),  대장균군(-1만2천 개/mL), COD(-1.8mg/L)는 감소하였음

▸ 서남 : 5 항목 상승, 1개 항목 감소

․BOD(4.8mg/L), COD(2.2mg/L), 총질소(2.7mg/L), 총인(0.3mg/L)은 증가하고 대장균군(-1만4백개/mL)은 감소

월별 유입수 BOD 변화

(단위 : mg/L)

구분	평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
강수량	74	13.0	39.2	7.2	89.4	63.0	98.1	207.9	172.8	88.1	52.2	41.5	17.9
중랑	163	167.3	181.8	188.3	180.6	170.6	157.3	134.8	137.8	135.5	143.9	176.1	185.0
난지	148	149.8	171.5	181.5	196.5	158.5	144.8	131.7	100.8	124.7	130.4	144.8	140.3
탄천	123	136.7	139.0	146.8	146.3	124.6	111.0	107.8	103.7	101.8	118.5	112.5	126.2
서남	127	138.8	138.8	137.4	136.3	138.8	127.1	120.6	111.5	115.5	114.4	116.8	122.3

▸ 중랑

․ 갈수기인 2~4월, 12월 등 5개월은 180mg/L 이상이고, 우기인 6~9월 등 4개월은 130mg/L 수준으로 4개센터 중 계절별 유입수 농도 차이가 가장 큼

▸ 난지

․ 2~4월 등 3개월은 170mg/L 이상으로 높고, 8월이 가장 낮았으며 나머지 시기에는 평균인 130~150mg/L 정도로 유입되었음

▸ 탄천

․ 1~4월 등 4개월간은 140mg/L 정도로 높고, 6~11월은  100~110mg/L이며, 유입수 평균농도는 가장 낮음

▸ 서남

․ 1~5월 등 5개월간 130mg/L 이상, 기타 7개월은 110~120 mg/L 수준으로 계절별 유입수 농도차이가 가장 적음

<월별 강수량 및 유입수질 변화>

(단위 : mm)

방류수

전년 대비 수질변화

▸ 고도처리 공정(MLE, A2O) 본격가동과 총인제거용 응집약품 투입 등 공정관리 개선에 따라 전년보다 방류수질은 대체로 개선되었음

(단위 : mg/L, 개/mL)

항 목 구 분		BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
		10이하	40이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하
`13년	중 랑	9.5	11.2	5.7	13.3	1.2	1,212
	난 지	7.4	8.7	3.3	14.4	1.4	304
	탄 천	6.0	8.7	3.6	12.2	0.5	656
	서 남	8.3	12.2	5.6	12.8	1.7	1,764
`14년	중 랑	6.9	9.1	4.1	13.8	1.2	979
	난 지	7.3	10.0	3.5	14.9	1.1	768
	탄 천	6.4	9.3	3.1	12.3	0.4	830
	서 남	7.8	9.5	4.9	13.1	1.0	1,010

Ⅲ		소화가스 생산 및 활용

소화가스 생산

2014년 소화가스 생산량은 연간 8천3십만㎥로 전년에 비해 4%(3백33만㎥) 감소하였음

▸ 생산량 증가 : 중랑 #고도 96% 증산

․ 증산요인 : 중랑 소화조 교반방식 개량(슬러지순환펌프 추가)

▸ 생산량 감소 : 중랑 #3 -9%, 난지 –6%, 탄천 –16%, 서남 –16%

․ 감소이유 ┌ 난지, 탄천 유입량 감소

┗ 서남 시설현대화 공사 추진관련 일부계열 철거

(단위 : 천N㎥/년)

구 분		2013년	2014년	증감
계		83,696	80,364	-4%
중 랑		30,755	34,105	11%
	고도	5,817	11,403	96%
	#3,4	24,938	22,702	-9%
난 지		16,535	15,434	-6%
	#1	10,780	9,767	-9%
	#2	5,754	5,667	0%
탄 천		7,461	6,285	-16%
서 남		28,945	24,412	-16%
	#1	15,916	12,473	-22%
	#2	13,030	11,939	-8%

<전년대비 소화가스 생산량 증감>

(단위 : 천N㎥/년)

소화가스 활용

활용현황

(단위 : N㎥/일)

구 분		계	중랑	난지	탄천	서남
발생량		219,840	93,464	42,286	17,219	66,871
활용량	(계)	164,001	62,149	36,476	17,201	48,175
	소화조 가온	57,273	20,982	-	5,448	30,843
	슬러지 건조․소각	27,863	-	7,963	5,010	14,890
	자가발전	47,910	41,167	-	6,743	-
	열병합발전	15,968	-	15,216	-	752
	차량연료화	1,543	-	-	-	1,543
	음식물처리시설	13,444	-	13,297	-	147
잉여가스		55,839	31,315	5,810	18	18,696

<물재생센터별 소화가스 사용비율>

(단위 : %)

▸ 중랑 : 활용 74%, 잉여가스 처리 26%

- 소화조 가온 26%> 슬러지 건조 25%> 발전 16% > 기타 7%

▸ 난지 : 활용 84%, 잉여가스 처리 16%

- 발전 35%> 음식폐기물 처리장 29%> 슬러지 건조 17%> 기타 3%

▸ 탄천 : 활용 100%

- 슬러지 건조 39%> 소화조 가온 32%> 발전 29%

▸ 서남 : 활용 72%, 잉여가스 처리 28%

- 소화조 가온 46%> 발전 22%> 차량연료화 2%> 기타 2%

◇ 소화조가온 방식

▫ 소화조 가온방식에 따라 용도별 사용량 차이 발생

┍ 서남, 중랑#3  : 소화조 전용보일러 가동

┠ 중랑#2,  탄천 : 건조시설 발생열 회수 활용

┕ 난지          : 열병합발전시설 발생열 회수 활용

Ⅳ		하수슬러지 발생 및 처리

슬러지 발생

2014년 발생량 : 63만1천톤

▸ 전년 대비 4만2천톤(7.3%) 증가

․ 난지 14.9%> 서남 9.3%> 중랑 9.1% ⇔ 탄천 -6.1%

(톤/년)

구 분	계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
2013년	588,221	188,123	110,649	118,169	171,648
2014년	631,015	205,244	127,108	110,991	187,697
증감	42,794	17,121	16,459	△7,178	16,049
	(7.3%)	(9.1%)	(14.9%)	(△6.1%)	(9.3%)

▸ 전년 대비 발생량 증감 요인

․ 중랑, 난지, 서남 : 방류수질 관리를 위해 `14년부터 응집․침전 공정 강화

․ 탄천 : `13년부터 응집․침전 강화 시범사업 추진 `14년 소폭 감소

일평균

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장		계	하 수			분 뇨
			소 계	오니케익	협잡물	소 계	오니케익	협잡물
2013년 일평균	계	1,611	1,592	1,561	31	19	4	15
	중 랑	515	507	497	10	8	4	4
	난 지	302	297	291	6	5	-	5
	탄 천	324	324	319	5	-	-	-
	서 남	470	464	454	10	6	-	6
2014년 일평균	계	1,729	1,709	1,691	18	20	1	19
	중 랑	562	555	548	7	7	-	7
	난 지	349	342	339	3	7	1	6
	탄 천	304	304	301	3	-	-	-
	서 남	514	508	503	5	6	-	6

슬러지 처리

전년 대비 8.2%(132톤/일) 증가

구 분		계	자체처리		수도권매립지 (고형화, 건조)	민간 처리시설
			건 조	소 각
2013년 일평균	계	1,598	432	255	874	36
	중 랑	510	262	-	241	7
	난 지	301	-	133	158	10
	탄 천	309	171	-	133	4
	서 남	479	-	122	342	15
2014년 일평균	계	1,730	498	248	946	38
	중 랑	563	274	-	274	15
	난 지	352	76	124	144	8
	탄 천	303	148	-	152	3
	서 남	512	-	124	376	12

(단위 : 톤/일)

발생량 처리량 비교

(단위 : 톤/일)

자체 슬러지 처리시설 가동률

▸ 건조시설 가동률 : 난지 95%> 중랑 91%> 탄천 74%

▸ 소각시설 가동률 : 서남 83%> 난지 81%

구 분	계	중랑건조	탄천건조	난지소각	난지건조	서남소각
시설용량 (톤/일)	950	300	200	150	150	150
처리량 (톤/일)	809	273	148	122	142	124
가동률	85%	91%	74%	81%	95%	83%

약품 사용현황

케익발생량 : 1,691톤/일 → 전년 대비 8%(124톤) 증가

▸ 난지 16%> 서남 11%> 중랑 10% 증가 ⇔ 탄천 –6% 감소

약품사용량 : 4,533kg/일 → 전년 대비 16%(623kg) 증가

▸ 서남 26%> 중랑 18%> 난지 13%> 탄천 10% 증가

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입률-약품사용량/케익DS량)

구 분		2013년		2014년		전년대비 증감 (일평균)
		연간	일평균	연간	일평균
총 계	케익량	588,221	1,567	617,292	1,691	124	(8%)
	약품량	1,427,247	3,910	1,654,721	4,533	623	(16%)
중 랑	케익량	188,123	497	199,949	548	51	(10%)
	함수율		77.1%		78.2%
	약품량	261,740	717	308,170	844	127	(18%)
	주입률		0.629%		0.707%
난 지	케익량	110,281	291	123,916	339	48	(16%)
	함수율		76.6%		76.7%
	약품량	194,982	534	219,675	602	68	(13%)
	주입률		0.777%		0.761%
탄 천	케익량	118,169	319	109,972	301	△18	(△6%)
	함수율		77.0%		77.2%
	약품량	608,820	1,668	672,430	1,842	174	(10%)
	주입률		0.980%		1.153%
서 남	케익량	171,648	454	183,455	503	49	(11%)
	함수율		78.3%		79.5%
	약품량	361,705	991	454,446	1,245	254	(26%)
	주입률		0.998%		1.208%

Ⅴ		분뇨, 음폐수, 침출수 처리

분뇨 반입

반입량 11,225kL/일 → 전년 대비 1.3%(142kL/일) 증가

▸ 서남 5.8% 증가 ⇔ 중랑, 난지 –0.3% 감소

(단위 : kL)

구 분		시설용량	2013년		2014년
			연간	일평균	연간	일평균
총 계	소 계	10,500	4,055,965	11,112	4,097,060	11,225
	정화조식		4,041,500	11,073	4,082,255	11,184
	수거식		14,465	40	14,805	41
중 랑	소 계	4,000	1,367,041	3,745	1,362,395	3,733
	정화조식		1,360,399	3,727	1,355,251	3,713
	수거식		6,641	18	7,144	20
난 지	소 계	4,500	1,604,993	4,397	1,599,320	4,382
	정화조식		1,600,481	4,385	1,595,301	4,371
	수거식		4,512	12	4,019	11
서 남	소 계	2,000	1,083,931	2,970	1,135,345	3,111
	정화조식		1,080,619	2,931	1,131,703	3,101
	수거식		3,312	9	3,642	10

<분뇨 반입량 변화>

(단위 : ㎘/연간․일)

정화조식	수거식

음폐수

반입량 936㎘/일 → 전년도 773㎘/일 대비 21%(163㎘/일) 증가

▸ 중랑 30%(64㎘/일), 난지 28%(116㎘/일) 증가

▸ 서남 11%(-17㎘/일) 감소

(㎘/일)

구 분	평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	936	784	891	849	827	976	1,099	1,163	1,063	1,033	972	824	745
중 랑	278	235	266	252	259	274	300	324	310	296	270	292	255
난 지	527	472	524	494	438	558	655	637	585	604	571	385	397
서 남	131	77	101	103	130	144	144	202	168	133	131	147	93

침출수

반입량 1,693㎥/일 → 전년도 1,951㎥/일 대비 13%(258㎥/일) 감소

▸ 반입량은 난지 1,428㎥/일 > 서남 184 > 탄천 77 > 중랑 3 순임

▸ 발생원은 월드컵공원 침출수 1,428㎥(84%), 수도권매립지 침출수(10%)가 대부분이며 그 외 청소차 차고지 등에서 소량 반입되고 있음

(단위 : ㎥)

구 분		2013년		2014년
		연간	일평균	연간	일평균
계		712,261	1,951	565,336	1,693
중 랑	성 동 구	1,265	3	1,138	3
난 지	월드컵공원	608,810	1,668	468,197	1,283
탄 천	소 계	26,025	71	25,881	77
	강 동 구	4,721	13	410	1
	서 초 구	4,866	13	4,954	15
	하 남 시	16,438	45	20,517	61
서 남	소 계	55,877	153	61,457	168
	강 남 구	219	1	839	2
	영등포구	2,528	7	1,171	3
	수도권매립지	53,130	146	59,447	163

Ⅴ		전력, 도시가스 사용량

전력사용량

연간처리량 대비 전력사용량 평균 292[kWh/천㎥]

▸ 난지 333 > 중랑 332 > 탄천 261 > 서남 259 [kWh/천㎥]

구분		합계	중랑	난지	탄천	서남
단위 사용량	(kW/천㎥)	291.9	332.4	333.2	260.7	259.3
처리량	(백만㎥/년)	1,486	465	194	271	555
사용전력	(MWh/년)	433,772	154,568	64,633	70,662	143,909

전력 사용비율

▸ 하수처리 64% > 공통설비 21% > 슬러지 처리 15%

(단위 : kWh)

구분	합계	중랑	난지	탄천	서남
계	433,772	154,568	64,633	70,662	143,909
하수처리	277,976	96,679	42,724	48,206	90,367
(비율)	64%	63%	66%	68%	63%
슬러지처리	64,618	22,619	8,646	11,687	21,666
(비율)	15%	15%	13%	17%	15%
공통설비 등	91,178	35,270	13,263	10,769	31,876
(비율)	21%	23%	21%	15%	22%

도시가스 사용량

연간 사용량 : 43,296㎥

▸ 탄천 2만7천㎥ > 서남 1만3천㎥ > 중랑 3천㎥

▸ 관리동(취사, 난방) 56% > 슬러지건조 23% > 슬러지소각 19%

구분	합계	(비율)	중랑	탄천	서남
계	43,296		3,005	27,489	12,802
관리동 및 기타	24,393	(56%)	3,005	17,639	3,749
슬러지 건조	9,850	(23%)	-	9,850	-
슬러지 소각	8,389	(19%)	-	-	8,389
주민편익시설 등	664	(2%)	-	-	664

주) 난지센터 도시가스 사용시설 없음.   끝.