문서번호	급수운영과-6140
결재일자	2015.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
박경원		03/24 조면행
협 조
	주무관			이상무

노후관 정비계획 보고

2015. 3

강서수도사업소

(급수운영과)

「누수예방 및 수질민원 해소를 위한」

노후관 정비계획 보고

구로구 개봉동 290번지 주변 누수다발 비내식성 상수도관(SP)에 대한 정비 계획을 아래와 같이 보고합니다.

2015.  03.  24.

보고자  시설7급  박 경원

□ 현 황

1) 위    치 : 구로구 개봉동 290-3 ~ 290-9번지 간

2) 상수도관 현황 : SP/150mm(※ 누수다발 및 수돗물에 이물질등 발생 민원으로 관        로상태 확인굴착 결과 비내식성(SP) 노후관으로 판명, gis상 관종 불일치)

(☞ ㈜이준엔지니어링 100-28(‘15.3.24)호 실정보고 별첨)

3) 수계(중,소블록) : 신정4중블록(신정39소블록)

4) 기타 사항 : 구로구청 치수과에서 시행중인 하수관정비 구간 임

- 유관공사 개요

가) 공사명 : 오류4배수분구 침수방지 공사

나) 시공사 : 우석종합건설(주)(담당 정보균 HP.*************)

다) 시행청 : 구로구청 치수과(담당 김재룡 ☎.02-860-2262)

5) 배관도 및 관로상태 현황사진

□ 문제점

1) 누수다발로 인한 유수율 저하

- 최근 5년간 누수발생 현황

발생 년도		소계	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
누수발생 현황(건수)	본관 누수	6	-	-	2	3	1
	인입관누수	1	1	-	-	-	-

2) 구로구청 치수과에서 시행중인 ‘오류4배수분구 침수방지사업’ 정비 구간으로 도로        전폭 포장 계획되어 있어 향후 3년간 굴착공사 통제

□ 조치 계획

1) 누수예방에 따른 유수율을 향상하고, 유관공사구간 내 이중굴착 방지로 예산절감        을 위하여 구간 내 D150mm 비내식성 상수도관 정비코자 함.

2) 공사의 시급성을 감안하여 ‘14년 단가계약 시공사인 칠갑공영(대표 이정현)에 배        관 정비토록 작업지시하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

┏ 공사 개요 : D=150mm, L=115m 배수관 정비

┣ 소요 예산 : 18,000천원

┗ 예산 과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비  끝.