문서번호	기전설비1과-1090
결재일자	2015.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비1과장	시설부장
성태진		김남수	03/24 차광재
협조

『2015년 봄맞이』

한강공원 기전설비 환경정비 및 안전점검 조치결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 03

한강사업본부

기전설비1과

『2015년 봄맞이』

한강공원 기전시설물 환경정비 및 안전검검 조치결과 보고

새봄을 맞이하여 한강공원 이용객 증가에 대비, 수중보, 공원등, 승강기 및 CCTV 등 기전설비에 대한 환경정비 및 안전점검을 시행하고 조치결과를 보고함

관련근거

○ 기전설비1과-863호(2015.3.6 :한강공원 기전설비 환경정비 및 안전점검 계획)

환경정비 및 안전점검 개요

○ 점검대상

구 분	수중보	공원등	승강기	CCTV		비 고
				승강기	나들목
수 량	2개소	15,854등	27대	72대	115대

○ 점 검 일 : 2015. 3. 9(월) ~ 3. 18(수), 10일간

○ 중점추진사항

- 시민접근시설 환경정비 : 시민 눈높이를 고려한 환경정비 및 시민불편 해소               ▶ 승강기, 나들목감시장치의 청결상태 및 점등상태

- 시설물 안전점검 : 시설물오동작, 고장등으로 인한 위험요소 사전예방 점검

▶ 공원등, 수중보의 환경정비 및 작동상태

○ 점 검 자 : 기전설비1과장외 10명

○ 점검반 편성

구 분	점 검 반
	1 조	2 조	3 조
총 괄	기전설비1과장
반 원	김영일, 강병모	성태진,김병훈 정대영,김재규	강희진,이학수 김석근,강석태
대 상 시설물	잠실수중보 신곡수중보	공원조명시설	승강기 및 나들목

정비 및 점검결과

시 설 명	점 검 내 용	고 장 내 용	조 치 사 항
공원등	ㆍ 조명등주 훼손 등 관리상태 ㆍ 점등 및 등기구 관리상태	▶광나루지구 : 18,20,E-45~48,51 부점등 풍납나들목앞 체육시설 투광등(2등)부점등	⇒자체보수반 작업완료
		▶잠원지구 : B1,19,29,33,51,1-64 부점등	⇒자체보수반 작업완료
		▶반포지구 : 노량대교하부 부점등 (2-47,80,92,95~99,106,109,110,113)	⇒자체보수반 작업완료
		▶이촌지구 : 옥수역하부 등주 기울어짐 및 공원등 1-6번 선로침하로 인한 누전공사후 점등양호	⇒연간단가업체 작업완료
		▶양화지구 : 안양천구간 차집관거 공사구간 공원등선로 훼손구간 복구작업후 양호(1-33~34구간)	⇒서남물재생센터 복구작업 작업완료
나들목	ㆍ 감시장치 동작상태 ㆍ 점등 및 등기구 관리상태 ㆍ 나들목 환경정비 상태	▶광나루안내센터 관제장치 통신선로 이상발생 점검결과 공유기 고장 발견	⇒광나루센터내 관제장치 공유기 교체로 정상복구
		▶난지나들목 영상감시 끊김 현상 발생	⇒난지센터내 관제장치 선로 접속부 재설치
		▶금호나들목 #2전원선로 누전발생 선로 점검	⇒선로교체예정(용역업체지시)
		▶낙천정나들목 민원으로점검(조명이 어두움)	⇒램프교체 격등설정 자체시행
승강기	ㆍ 승강기 가동상태 및 감시장치 동작상태 ㆍ 승강기 청소상태	▶동작대교 승강기(하류) 내외부 인터폰 고장	⇒ 복구완료
		▶한남나들목 승강기 도어 안전바 이탈 등 3건 고장	⇒ 수리완료
		▶가양구름다리 승강기 내부 등기구 및 램프 부점등	⇒ 수리완료(3등교체)
		▶옥수역 승강기 가이드롤라 손상	⇒ 3.25일 교체 예정
		▶잠실철교승강기 카균형추, 무게균형추 도르레 마모, 와이어 이탈	⇒ 3.25일 교체 예정 (부품가공 교체)
수중보	ㆍ권양기 작동 및 화재예방 ㆍ환경정비상태	▶권양기실 바닥도장 일부 들뜸	⇒시공사와 일정협의 조치예정

보고자 의견

○ 봄맞이 한강공원내 기전설비에 대한 환경정비 및 안전점검 실시결과 고장 및 시민 불편사항에 대하여 자체보수반 및 용역업체와

합동으로 조치완료 하였으며,

○ 부품가공이 필요한 일부사안에 대하여는 부품제작 중으로 3.25일까지 조치 예정임.

따로붙임 : 한강기전시설물 점검표 4부.   끝.