문서번호	슬러지재활용과-2183
결재일자	2015.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
이충기		이동신	03/25 김동기
협조

3처리장 시설물 고장수리 및 소모성 부품 구매 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3

서울특별시 중랑물재생세터

(슬러지재활용과)

3처리장 시설물 고장수리 및 소모성 부품 구매 보고

제3처리장 원심농축기동 시설물 고장건에 대한 긴급수리 및 소모성 부품을 다음과 같이 구매 코자함.

고장기기현황

시 설 명	용 량	설치수량	수리현황	호별
가스교반기	11㎥/min	21대	실린더 보링 총21대중 17번째 실린더 보링	C-4호
협잡물처리기 감 속 기	10HP×1/71	7대	디스크기어 및 베어링 교체	C계열
기계식농축기 감 속 기	3.7KW	6대	디스크기어 및 베어링 교체	10호

구매대상 기기

시 설 명	구매수량	구매현황	비 고
브레이드	6개/1대당	금회 실린더 보링 가스교반기의 마모된 브레이드 교체용으로 구매	보링시 브레이드교체
오일자동주입기	1대	가스교반기 오일자동주입기 총수요 21대중에 11번째 구매	-
역화방지기	3개	가스교반기와 소화조 가스배관사이에 설치된 역화방지기가 막혀 주기적으로 교체 금회 3개 구매	-
데미스터	3개	가스교반기와 소화조 가스배관사이에 설치된 데미스터(필터)가 막혀 주기적으로 교체 금회 3개 구매	-

소요예산 및 계약업체

건 명	소요예산 (부가세포함)	수리업체	결재방법	예산과목
가스교반기 1대 보링	4,900천원	광회기계	소액결재	시설비
감속기 수리 2대	4,791천원	삼원공작소	소액결재	시설비
브레이드 9개 구매	3,960천원	광회기계	소액결재	재료비
오일자동주입기 1대 구매	3,267천원	태광ENG	소액결재	재료비
역화방지기 구매(3개)	4,224천원	태광ENG	소액결재	재료비
데미스터(휠터) 구매(3개)	3,750천원	태광ENG	소액결재	재료비

특이사항

○ 가스교반기

3처리장에 설치된 가스교반기는 설치(2007∼2009)후 6∼8년이 경과하  여 장기간 사용에 따라 실린더 및 브레이드가 마모되어 사용정압1,2000mmaq이하로 압력이 낮아지거나, 실린더 과마모로 브레이드가 파손되어 문제가 발생하는 교반기를 2년전부터 보링 및 호닝을 연차적으로 시행중에 있으며 현재 4개가 남아 있는 상태임.

○ 오일자동주입기

가스교반기의 로터와 브레이드 윤활용 오일을 그동안 직원들이 수동으로 주입하였으나 2년전부터 오일자동주입기를 설치중에 있으며, 현재 총 21대중 11대를 설치한 상태이며 향후 점진적으로 설치대수를 추가하고자 함.

업체선청

○ 가스교반기 보링 및 브레이드(외산) 교체는 당초 제작업체인 태명엔텍과 수의계약하여 시행하였으나, 업체의 주력업종변경으로 기술자가 유출되어 수리결과 2회에 거쳐 가스교반기 로터가 휘고, 브레이드가 교체후 1달도 않되어 파손되는 현상이 발생하여, 현재의 광회기계(난지물재생센터 가스교반기 제작업체)에서 수리중임

○ 가스교반기 오일자동주입기, 역화방지기, 데미스터(휠터)는 특수제품으로 현재는 상기업체에서만 제작하므로 구매하고 있음

○ 감속기는 감속기 전문제작업체인 상기업체가 긴급수리가 용이하므로 수리중임.