주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장			결재
김유선	03/25 정종기
협 조
	주무관		이금재

문서번호 :	정수과-1478

□ 잔류염소 감시 결과 (3.18~3.24)                         (단위:mg/L)

구 분		정수	대현산 수계(동부)			와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			대현산 배수지	응 봉 배수지	동부수도 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	용산2가동 수도꼭지
목표	년	0.55	0.40	0.30	0.20	0.30	0.30	0.20	0.40	0.30	0.20
	주	0.50	0.40	0.30	0.20	0.30	0.30	0.20	0.40	0.30	0.20
3.18(수)		0.51	0.43	0.32	0.28	0.39	0.32	0.22	0.46	0.28	0.25
3.19(목)		0.53	0.38	0.28	0.31	0.35	0.31	0.20	0.53	0.27	0.26
3.20(금)		0.52	0.38	0.28	0.31	0.37	0.31	0.22	0.51	0.28	0.26
3.21(토)		0.51	0.38	0.28	0.30	0.38	0.31	0.20	0.39	0.28	0.25
3.22(일)		0.50	0.38	0.27	0.30	0.37	0.30	0.21	0.46	0.27	0.24
3.23(월)		0.50	0.38	0.28	0.31	0.38	0.30	0.20	0.50	0.27	0.25
3.24(화)		0.49	0.38	0.28	0.30	0.37	0.30	0.21	0.39	0.27	0.25
최대값		0.53	0.43	0.32	0.31	0.39	0.32	0.22	0.53	0.28	0.26
최소값		0.49	0.38	0.27	0.28	0.35	0.30	0.20	0.39	0.27	0.24
평 균		0.51	0.39	0.29	0.3	0.38	0.31	0.21	0.46	0.29	0.25
종합 의견		전 지역 잔류염소가 적정하게 유지되어 현 상태 유지함.							특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2014. 12. 05. 14:00	0.52mg/L→0.50mg/L	이규장/김유선

끝.