문서번호	정수과-1474
보존기간	년
결재일자	2015.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
김진수		03/25 정종기
협 조
	주무관		이준호

여과사층 조사보고( 3월)

2015.  3

뚝도아리수정수센터

정 수 과

사층높이 조사대장

조  사  자  : 김진수

조사일시 : 2015. 3.

2계열 여과지                                                             (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					조사 결과
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
2-1	111			111		111	111	118	116		116	117	기준 만족
2-2	109			108		108	108	113	114		115	114	기준 만족
2-3	112			108		108	109	110	111		113	111	기준 만족
2-4	108			109		109	109	111	114		113	113	기준 만족
2-5	116			116		118	117	107	108		108	108	기준 만족
2-6	110			112		112	111	109	108		109	109	기준 만족
2-7	116			117		116	116	114	114		115	114	기준 만족
2-8	104			104		106	105	111	112		112	112	좌면 기준 미달 우면 기준 만족
2-9	114			116		117	116	118	115		118	117	기준 만족
2-10	113			114		114	114	112	113		115	113	기준 만족
2-11	113			116		116	115	111	112		113	112	기준 만족
2-12	115			115		116	115	111	112		113	112	기준 만족
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 120㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 108cm 이하시 보사 대상으로 구분

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분

사층높이 조사대장

조  사  자  : 김진수

조사일시 : 2015.  3.

3계열 여과지                                                             (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					조사 결과
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
3-1	117			115		116	116	110	110		110	110	기준 만족
3-2	97			97		98	98	113	113		114	113	좌면 기준 미달 우면 기준 만족
3-3	116			114		114	115	111	110		110	110	기준 만족
3-4	113			112		111	112	114	112		111	112	기준 만족
3-5	119			117		116	117	112	112		113	112	기준 만족
3-6	118			118		119	118	119	118		117	118	기준 만족
3-7	116			115		115	115	117	114		116	116	기준 만족
3-8	121			120		120	120	116	117		119	117	기준 만족
3-9	111			108		109	109	120	119		118	119	기준 만족
3-10	117			116		116	116	112	111		110	111	기준 만족
3-11	114			110		110	111	120	119		117	119	기준 만족
3-12	114			113		113	113	110	108		108	109	기준 만족
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 120㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 108cm 이하시 보사 대상으로 구분

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분

□, 조치자 의견

- 2계열 8지 및 3계열 2지 좌면은  사층 높이 108cm 이하로 보사 대상에 해당되나 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사와 관련 올해 4월에 신설 2계열 여과지 사용 및 3계열 여과지가 철거 예정임으로 4월  사용중단 시까지 유지관리코자 합니다. 끝