함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	SH공사사장
(경유)
제목	『오금 공공주택지구 조성사업』 관련 상수도관 이설계획 변경에 대한 회신

1. SH공사 임대사업팀-3782호(2014.10.8.)와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 귀 공사에서 추진중인 『서울오금 공공주택지구 조성사업』의 지구계획변경에 따른 상수관로 이설계획(D1000mm) 및 지구내 급수계획 변경안에 대하여 아래와 같이 회신하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

◈ 상수관로 이설계획 및 지구내 급수계획 변경안에 대한 회신

- 상수관로 이설계획(D1000mm) : 이설공사 시행없이 존치

▶ 기존 상수관로의 유지관리를 위해 근린공원 조성시 상수관로 상단에 수목식재 금지 및 차량통행 및 장비 출입이 원활하도록 통행로 조성

- 지구내 급수계획 : 관로분기 위치 변경 및 적법 자재 사용

▶ 신설 이설관(D1000mm)이 아닌 기존관에서 분기토록 변경

▶ 공사에 사용되는 자재는 관급자재를 사용하고, 모든 자재는 수도법 제24조의 1항, 2항에 의거 위생안전기준(KC인증) 및 KS 등의 법적기준에 적합한 자재를 사용

▶ 우리본부 『대규모 도시계획사업 등에 따른 공급관로 급수협의 지침(붙임 1. 참조)』에 의거하여 공사완료 30일 이전에 관세척 및 수질검사 확인을 위한 합동점검을 강동수도사업소로 요청할 것

따로붙임 : 대규모 도시계획사업에 따른 공급관로 급수협의 지침 1부. 끝

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김지환		배수과장	이임섭		급수부장	03/25 이규상
협조자	주무관	김진성
시행	배수과-1944	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개