다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		양천소방서
수신	************** *********************************** ************
(경유)
제목	시정보완명령서(****)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ********여 ********************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 04월 17일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
**** *********	소화설비	1.다음장소 소화기 불량→교체요함 -3층 301호앞 복도	2015.04.17	NFSC101 제3조
	경보설비	1.다음장소 감지기 미설치→설치요함 -3층 현대차동차 창고내 1개 -4층 관리실쪽 탕비실내 1개		NFSC203 제7조

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

끝.

							양천소방서장
담당자							박준형			검사지도팀장					신동용					예방과장					03/25 박선호
협조자
시행			예방과-4147									(						)		접수											(						)
우	158-051					서울 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2654-0677						/전송			02-2653-3119					/	back2bun@seoul.go.kr												/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.