다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		양천소방서
수신	**************** *********************************** ************
(경유)
제목	시정보완명령서(******)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 **********여 ********************************************* 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 04월 10일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
****** *********	소화설비	1.다음장소 소화기 불량→교체요함 -6F 609호 1개 2.다음장소 소화기 불량→교체요함 -8F 주계단 2개 3.다음장소 저수조 수위감시 선로 미구성 →설치요함 -B1F 기계실(MCC내 단자 ~ 저수조) 4.다음장소 이산화탄소 소화설비 싸이렌 불량→교체요함 -1F 주차타워 5.다음장소 이산화탄소소화설비 기동용 연기감지기 불량→교체요함 -1F 주차타워 5개	2015.04.10	NFSC101 제4조 NFSC101 제4조 NFSC102 제9조 NFSC106 제13조 NFSC106 제6조
	경보설비	1.다음장소 감지기 선로 단선→정비요함 -1F 서점 2.다음장소 발신기함 내 경종 불량→교체요함 -5F 복도		NFSC203 제11조 NFSC203 제8조
	피난설비	1.다음장소 주계단 입구 피난구유도등 예비전원 불량→교체요함 -B1F 복도 2.다음장소 피난구유도등 점등 불량→교체요함 -1F 서점 3.다음장소 통로유도등 예비전원 불량→교체요함 -2~3F 주계단 4.다음장소 주계단 입구 피난구유도등 점등 불량→교체요함 -6F 복도 5.다음장소 피난구유도표지 탈락→부착요함 -5F 505호 6.다음장소 피난구유도표지 부적합 →교체요함 -7F 703호(통로유도표지로 설치됨) 7.다음장소 피난구유도표지 탈락→부착요함 -7F 705호 8.다음장소 피난구유도표지 미부착→부착요함 -7F 세미나실 9.다음장소 출입구 옆 구획실 피난구유도표지 미부착→부착요함 -8F 점유부		NFSC303 제9조 NFSC303 제5조 NFSC303 제9조 NFSC303 제5조 NFSC303 제8조 NFSC303 제8조 NFSC303 제8조 NFSC303 제8조 NFSC303 제8조
	소화활동설비	1.다음장소 살수헤드 상향형으로 설치됨→교체요함 -B1F 강의실 1개 (15A)		NFSC503 제6조

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

끝.

							양천소방서장
담당자							박준형			검사지도팀장					신동용					예방과장					03/25 박선호
협조자
시행			예방과-4146									(						)		접수											(						)
우	158-051					서울 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2654-0677						/전송			02-2653-3119					/	back2bun@seoul.go.kr												/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.